## Renvooi
https://contrastchecker.com/
EIS:	minimaal bol AA en bol AA18pt moeten groen zijn
voorgrond / (kleur tekst of lijn)				achtergrond / (kleur celvulling)				score
Hexadecimaal	rood	groen	blauw	Hexadecimaal	rood	groen	blauw	AA	AAA	AA / 18pt	AAA / 18pt	color PASS	color diff 630		Renvooi	Voor de tabbladen Bouwdelen geldt het volgende	Voor de tabbladen Ruimten geldt het volgende
FFFFFF	255	255	255	1F5069	31	80	105	ü	ü	ü	ü	ü	ü		Schil bouwwerk	Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: / Algemene onderwerpen / Schil bouwwerk / Installaties / Terrein/buitenruimte	Kleuraanduiding van een onderwerp. In de tabel zijn de volgende onderwerpen weer zijn gegeven: / Serverruimte / Datacentrum / Zwembadruimte / Zwembad / Processen
000000	0	0	0	B6D7E9	182	215	233	ü	ü	ü	ü	ü	ü		Controleren/monitoren	Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: / Controleren/monitoren, Omhulling, Verwarmen, Koelen, Verlichten en aandrijven, Transport installaties of Terreinvoorzieningen.	Kleuraanduiding van een proces. Voorbeelden van processen zijn: / Verwarmen zwembad, Proceswarmte, Koelen of Omhulling
000000	0	0	0	B3B3B3	179	179	179	ü	ü	ü	ü	ü	ü		Noodstroomvoorziening	Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: / Gevelisolatie, Beglazing, Opwekken/omzetten verwarmen, Distributie (leidingen & appendages) verwarmen, Afgifte verwarmen, Verdeler verzamelaar verwarmen, Elektromotoren algemeen, Roltrappen en rolpaden of Terreinafwerking.	Kleuraanduiding van een functie. Voorbeelden van functies zijn: / Dak isolatie, Warmteterugwinning zwembad of Beperken warmteverlies.
000000	0	0	0	D9D9D9	217	217	217	ü	ü	ü	ü	ü	ü		Techniekvoorbeeld	Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: / - Waarde / - Techniekvoorbeeld / - Stichtingsjaar	Kleuraanduiding voor bepalingsniveau waarmee je een verschijningsvorm van een bouwdeeltype kan categoriseren naar de zeven kolommen. Dit kan zijn: / - Waarde / - Techniekvoorbeeld / - Stichtingsjaar
000000	0	0	0	E7C7F1	231	199	241	ü	ü	ü	ü	ü	ü		Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkande Maatregelen Lijst) komt. / Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen.	Kleuraanduiding voor zaken die vanuit de EML (Erkande Maatregelen Lijst) komt. / Uitleg hierover staat in het handboek RVB BOEI deel 2 - Inventariseren en inspecteren algemeen.
FFFFFF	255	255	255	511764	81	23	100	ü	ü	ü	ü	ü	ü		tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn.	Kleuraanduiding voor een verwijzing naar EML (Erkende Maatregelen Lijst) zaken die betrekking hebben op ruimten. Hierbij wordt verwezen naar een ander tabblad waar deze eisen te vinden zijn.
000000	0	0	0	FFFFFF	255	255	255	ü	ü	ü	ü	ü	ü			Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren.	Kleuraanduiding Duurzaamheidslijn. Deze lijn meandert door de tabel en volgt de randen van de cellen met waarde, techniekvoorbeelden en stichtingsjaren.
000000	0	0	0	A8DC85	168	220	133	ü	ü	ü	ü	ü	ü		tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken.	Kleuraanduiding met suggesties voor de oplossing van gebreken.
C00000	192	0	0	FFFFFF	255	255	255	ü	û	ü	ü	ü	ü		tekstvoorbeeld	Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd.	Kleuraanduiding voor een allert. Voor de tekst in dit vak wordt extra aandacht gevraagd.

## Bouwdelen-Nederland
			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
	Duurzaamheidstabel 2024 - Nederland; bouwdelen							Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER							Bouwdeel		Nader VABI informatie
Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar						Laagste niveau	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
Algemene onderwerpen
Controleren/monitoren
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 / van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen	cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem			energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Waterzijdig inregelen
	Waterzijdig ingeregeld	Niet waterzijdig ingeregeld						451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit
GBS / EBS
GBS installatie	Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig met monitoring. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig	Geen GBS				581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energie meting / monitoring (EBS)	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. Meet opwekking met een brutoproductiemeter van een gecertificeerd meetbedrijf. / Voldoet aan eis GA1	Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie.	Geen (slimme) meters / Geen EBS					532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Fotovoltaïsch paneel in terrein
Technische voorwaarde(-n) GA1	Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.
Economische voorwaarde(-n) GA1	Niet van toepassing.
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeel- & regelkast klimaat
	Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Voldoet aan eis GC1	Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	Geen klokthermostaat					581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Geen tijdschakeling
Technische voorwaarde(-n) GC1	Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.
Economische voorwaarde(-n) GC1	Niet van toepassing.
Energie - opwekken
Duurzame energie opwekking
Waarde	> 300 kWh per m2 Dakoppervlak / Voldoet aan eis FK1,GH1	100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	< 50 kWh per m2 Dakoppervlak				532020 Zonnecollector / 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).	Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking
	PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1	- Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. / - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. / - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). / - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. / - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. / - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) FK1, GH1	Niet van toepassing.
Noodstroomvoorziening
Techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem	UPS-systeem is niet energiezuinig.						611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Koudemiddelen
Koudemiddelen
Waarde	Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1	Koudemiddelen met een GWP <= 150	Overige koudemiddelen					542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel
Techniekvoorbeeld	R744, R717, R290, R600A, R1270, R718	R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a	R407c, R410a, R32
	Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen							Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk
Omhulling
Gevel isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 40 mm (spouw)	40 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw)	Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 5 cm)	Geen isolatie / spouw muur < 5 cm.
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven. Het isoleren dient remontabel te gebeuren.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB1	- Er is een spouw aanwezig van ten minste 5cm. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. / - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. / - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).
Economische randvoorwaarde(-n).-GB1	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.							Verbruik geld voor het gehele complex
	LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Gevel bekleding
Waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
Techniekvoorbeeld*	Herbruikbare zonne-energie- opwekking aan de gevel i.c.m.: / - gevelbegroeiing van inheemse plantensoorten (van lokale genetische herkomst), en / - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Herbruikbare zonne-energie-opwekking aan de gevel i.c.m.: / - gevelbegroeiing, of / - nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Geen duurzame herbruikbare energieopwekking, geen gevelbegroeiing
	NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Vloer isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / - laag primaire energie / maar niet passief	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			130010 Vloer op grondslag / 130030 Vloeistofdichte vloeren/voorzieningen in gebouw / 230010 Vloer buiten (inclusief balkon) / 231110 Binnenvloerconstructie (inclusief balkon)	Geldt alleen indien sprake is van afwijkende temperaturen (ΔT) aan boven- en onderzijde van de vloer.	V	V	V
Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
Dak isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	Planning; / Isolatie op bestaande dakbedekking: / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Isolatie onder bestaande dakbedekking: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven. Het isoleren dient remontabel te gebeuren.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.
Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. / - GB4: niet van toepassing
	LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Dak bedekking
Techniekvoorbeeld*	Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* / met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'alleen PV' eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk	Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	* Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
	NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiële locatie specifieke soorten’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
	PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels en/of blauw dak / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2) zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.			De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk / door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig / her te gebruiken.
Omhulling opening
Beglazing
Waarde	UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis GB6, GB5	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K			Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten	Voor Monumenten en Niet Monumenten / Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Enkel glas voor HR++ / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Dubbelglas voor HR++: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	HR++ glas / bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas			312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten
Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken / metalen kozijn	Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.						311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening
	Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten		Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas			312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. / Gebruik faunavriendelijke vlakglasafwerking. / Voer de gevelopeningen remontabel uit. / Pas bij voorkeur glas met 1 herbruikte glasplaat toe.							312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB5	- HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is.
Economische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB5	Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
	LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Deuren
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met tochtsluis	Deur (huidige bouw) met tochtsluis	Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.			313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Overheaddeuren
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme					313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	- De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C / - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme)
Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	Niet van toepassing
Vrachtwagendocking
Techniekvoorbeeld	Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking / Voldoet aan eis GB7	Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking						313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! / Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische randvoorwaarde(-n).-GB7	De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C).
Economische randvoorwaarde(-n).-GB7	Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.
Vlucht deur
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)	Ongeïsoleerde deur	Ongeïsoleerde deur (groot % glas)				313000 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Licht- en zonwering
Techniekvoorbeeld	Buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	Grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.	Coating / folie	Binnen / geen wering			Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn!	V	V	V
Installaties
Verwarmen
Opwekken / omzetten verwarmen
Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Voldoet aan eis GC2 / Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%.	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Voldoet aan Eis GC2, Onder randvoorwaarden	Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning ; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie,TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals AfvalVerbandingsInstallatie VI, geothermie,TEO, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel
Technische voorwaarde(-n) GC2	- Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. / - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. / - Het gebouw heeft dubbelglas ervoor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) GC2	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
	LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen
Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en lucht	Distributie lucht	Lokaal WP (multisplit)				532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. / Voldoet aan eis GC4	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis GC4	Geen geïsoleerd leidingsystemen					532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) -GC4	- Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. / - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden.
Economische voorwaarde(-n) GC4	Niet van toepassing
Techniekvoorbeeld / Leidingen in terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					569030 Leidingnet en appendages verwarmen	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Afgifte verwarmen
Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.	Geen thermisch actief bouwdeel systeem				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.	V	V	V
Verdeler verzamelaar verwarmen
Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen	Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen
Techniekvoorbeeld	Geen gasheaters	Hr-gasheaters / Voldoet aan eis GC8	Direct gestookte gasheaters					562130 Direct gestookte luchtverhitter	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC8	- In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condensafvoer(en). / - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).
Economische voorwaarde(-n) GC8	Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.							Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele ruimteregeling verwarmen
Techniekvoorbeeld	Individuele temperatuurregeling per ruimte Aanwezig / Voldoet aan eis GC6	Niet aanwezig						568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Technische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing
Regeling verwarmen
Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerd en weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Geen					Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling asl onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Technische voorwaarde(-n) GC3	- Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. / - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.
Economische voorwaarde(-n) GC3	Niet van toepassing
Koelen
Opwekken / omzetten koelen
Techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)	Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem		V	V	V
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Distributie (leidingen & appendages) koelen
Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en/of lucht	Lokaal WP (multisplit)					532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)		V	V	V
	Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd.	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld / Leidingen buiten / terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					553020 Leidingnet en appendages koelen
Afgifte koelen
Waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C	Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit
Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling	Geen thermisch actief bouwdeel systeem
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proces koude zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Verdeler verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.	Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen.					554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Elektromotoren en pompen
Elektromotoren algemeen
Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase / Voldoet aan eis FC5	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase / Voldoet aan eis FC4	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).		Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	Planning: / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC1	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					Planning: / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC 1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. / - FC 1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. / - FC 1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. / - FC 2: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - FC 4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. / - FC 5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.
Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC 1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. / - FC 4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. / - FC 5: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.
Pompen algemeen
Waarde	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC2	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					Betreft alle pompen die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	Planning: / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v		V
Technische voorwaarde(-n) FC2	- De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met EI2 of hoger. / - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep.
Economische voorwaarde(-n) FC2	Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.
	LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Ventilatoren algemeen
Techniekvoorbeeld Elektromotoren	Direct gedreven 'IE4 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 7	Direct gedreven 'IE3 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 5	IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3	IE 1 ventilator				572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	Planning: / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld regeling	Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	Zonder toerenregeling					v	v	v
Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Ventilator aanwezig met IE1. / - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk.
Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. / - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. / - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. / - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. / - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren.
Ventileren- en luchtbehandeling
Natuurlijke ventilatie openingen of unit
Techniekvoorbeeld	Geen te openen geveldelen / en/of goede kier- en / naaddichting	Zelfregelende ventilatieroosters	Niet zelfregelende ventilatieroosters
		Druk regelende ventilatieroosters	Niet druk regelende ventilatieroosters	Te openen geveldelen
Mechanische afvoer
Techniekvoorbeeld	Warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp	Geen warmterugwinning					572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)
	LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Centraal luchtbehandeling
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling
Waarde	η > 0,75	0,75 > η > 0,65	0,65 > η > 0,50	η < 0,50				572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer / Voldoet aan eis GD2	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom / Voldoet aan eis GD2	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes) / Voldoet aan eis GD2	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning
Technische voorwaarde(-n) GD2	- Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. / - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) GD2	Niet van toepassing.
	LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Regeling debiet centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	CO2-gestuurd / Voldoet aan eis GD1	Toerenregeling met klokregeling / Voldoet aan eis GD1	Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling				581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden / Niet bij 24 uurs bedrijf	V
Technische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing.
Bevochtiging centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie	Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele, gasgestookt bevochtiging	Additionele, elektrisch gevoed bevochtiging				534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)		V	V	V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. / Voldoet aan eis GC5	Geen geïsoleerd leidingsystemen						573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Technische voorwaarde(-n) GC5	- Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. / - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.
Economische voorwaarde(-n) GC5	Niet van toepassing.
Verlichten en aandrijven
Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2	4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeelden; / basis verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur / Voldoet aan eis / GF2 t/m 15	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur
	Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp.
Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Voldoet aan eis / GF2 t/m 15	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur
	Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.
Technisch voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / Overige gevallen niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. / - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. / - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. / - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. / Overige gevallen niet van toepassing.
	LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Nederland
Schakel-/regelsysteem
Techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Voldoet aan eis GF1	Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit				615010 Laagspanning / en/of / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis GF1	Geen aanwezigheiddetectie
Technische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing.
(Warm) water
Opwekken / omzetten
Techniekvoorbeeld	Warmtepomp, zonneboiler / of elektrische doorstromer direct bij tappunt / Voldoet aan eis GE3	- HR combiketel / - HR boiler / Voldoet aan eis GE3	VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam	Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - elektrische boiler i.c.m. laag / tapwaterverbruik	Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW),	Electrische boiler i.c.m. hoog tapwater verbruik		532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische voorwaarde(-n) GE3	Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.
Economische voorwaarde(-n) GE3	Niet van toepassing
Distributie warmtapwater
Techniekvoorbeeld	Tappunten binnen straal van / 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd	Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Circulatieleiding geïsoleerd / Voldoet aan eis GE1	Circulatieleiding ongeïsoleerd			531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische voorwaarde(-n) GE1	De leidingen zijn goed bereikbaar
Economische voorwaarde(-n) GE1	Niet van toepassing
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater
Techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen, water besparende douchekop / Voldoet aan eis GE2	Geen waterbesparende maatregelen						741020 Douchegroep	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GE2	Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.
Economische voorwaarde(-n) GE2	Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.
Hemelwater en vuilwater
Techniekvoorbeeld hemelwater*	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten. / EN / hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling / of bewatering planten.	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) of opvang en retentie op het dak / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met gebied specifieke soorten.	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding)	HWA niet ontkoppelt van riool				521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. / *: voor extra informatie / Zie tabblad 'Groene / daken'
techniekvoorbeelden vuil water	Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)			Gecombineerd riool
	Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water						523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater
Losse- en vaste keukeninrichting
Techniek voorbeeld Productkoeling	Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels / Voldoet aan eis FD1	Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels						732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Verticale koel meubels met deuren / Voldoet aan eis FD2	Verticale koel meubels zonder deuren
	Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. / Voldoet aan eis FD3	Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels.
	Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. / Voldoet aan eis FD4	Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels.
	Geïsoleerde koel- en vriesleidingen / Voldoet aan eis FD5	Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen						732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur
	Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur / Voldoet aan eis FD6	Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren / Voldoet aan eis FD6	Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling					732040 Vriescel inclusief aggregaat
	Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W / Voldoet aan eis FD7	Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager						732020 Koelcel inclusief aggregaat
	Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² / Voldoet aan eis FD8	Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²	Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²
	Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). / Voldoet aan eis FD9	Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).
	Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor / Voldoet aan eis FD10	Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor
	Condensor drukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan / 20 kWh / Voldoet aan eis FD11	Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth
	Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie / Voldoet aan eis FD12	Geen hergebruik restwarmte condensor
	Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels / Voldoet aan eis FD13	Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels						732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Led verlichting in gekoelde cellen / Voldoet aan eis FD14	TL5 in gekoelde cellen						732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Heetgasontdooiing / Voldoet aan eis FD15	Geen heetgasontdooiing						732040 Vriescel inclusief aggregaat
Technische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15	- FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. / - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. / - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. / - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. / - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. / - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. / - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. / - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. / - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. / - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. / - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. / - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.
Economische voorwaarde(-n) FD1 t/m FD15	- FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing / - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. / - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. / - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. / - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. / - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. / - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. / - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.
Techniek voorbeeld Ovens	Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW / Voldoet aan eis FF1	Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven						569050 Rookgasafvoer ketel	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Modulerende branders in de ovens van meer dan / 100 kW / Voldoet aan eis FF2	Geen modulerende branders in de ovens						561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur
Technische voorwaarde(-n) FF1 en FF2	- FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. / - FF2: Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) FF1 en FF2	- FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. / - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.
Techniek voorbeeld Grootkeukens	Electrische Frituur / Voldoet aan eis FE5	Gasgestookte Frituur						732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Electrische combisteamer / Voldoet aan eis FE6	Gasgestookte combi steamer
	Laagdebiet/inducerende afzuigkappen / Voldoet aan eis FE4	Conventionele afzuigkap
	Dubbelwandige vaatwassers / Voldoet aan eis FE3	Geen dubbelwandige vaatwassers
	Hot-fill bij bestaande vaatwassers / Voldoet aan eis FE2	Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers						Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Automatische pan / detectie / Voldoet aan eis FE1	Geen automatische pan detectie
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Niet van toepassing. / - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. / - FE3: Niet van toepassing. / - FE4: Niet van toepassing. / - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. / - FE2: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. / - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FE6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
Gassen
Perslucht
Techniekvoorbeeld	Elektrisch handgereedschap / Voldoet aan eis FA6	Energie zuinig pneumatisch gereedschap / Voldoet aan eis FA5	Standaard pneumatisch gereedschap					gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
		Blower voor schoonblazen vloeren en machines / Voldoet aan eis FA7	Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines
		Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. / Voldoet aan eis FA1	Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast	Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW				542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor
		Koude luchtaanzuiging van compressor / Voldoet aan eis FA4	Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte					579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
		Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar / Voldoet aan eis FA3, FC3	Geen frequentie- of toerenregeling					542310 Persluchtcompressor
		Afsluiter met tijdschakelaar / Voldoet aan eis FA2	Geen afsluiter met tijdschakelaar					542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor
		Elektronische Regelklep bediening / Voldoet aan eis FA8	Pneumatische regelklep bediening					553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. / - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. / - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW / - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. / - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. / - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. / - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. / - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. / - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. / - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. / - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. / - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. / - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. / - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. / - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. / - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. / - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. / - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. / - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. / - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. / - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. / - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 / - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA2: Niet van toepassing. / - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. / - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. / - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. / - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. / - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. / - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
Transport installaties
Personenlift
Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving.	Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving.	Geregelde geared aandrijving.	Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.		661110 Personen-/goederenlift
Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische stand-by schakeling / besturingsfuncties.	Geen automatische stand-by schakeling besturingsfuncties.
	Automatische stand-by schakeling kooiverlichting.	Geen automatische stand-by schakeling kooiverlichting.
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'
Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen'
Roltrappen en rolpaden
Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde aandrijving.	Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start.	Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start.				662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer
Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. / Voldoet aan eis FD6	Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie / Voldoet aan eis FD6	Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie					Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'
Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerpen 'elektromotoren en pompen'
Technische voorwaarde(-n) FJ1	De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.
Economische voorwaarde(-n) FJ1	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.
Overige transportinstallaties
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerpen 'verlichten en aandrijven'							663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein
Stoominstallaties
Opwekken / omzetten stoom
Techniekvoorbeeld	Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar / Voldoet aan eis FB1	Stoomdruk hoger dan 4 bar						534010 Stoomketel	Planning; / Zelfstandig moment: Ja. * / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Stoomketel zonder rookgas	Stoomketel met rookgascondensor / Voldoet aan eis FB3	Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser / Voldoet aan eis FB2	Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte				534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor
	Stoomketel volledige geïsoleerd / Voldoet aan eis FB5	Ongeisoleerde warmte delen stoomketel						534010 Stoomketel
	RO-installatie voor voorbehandelen / ketelwater / Voldoet aan eis FB7	Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater						533110 Waterbehandelingsinstallatie
	Warmteterugwinning uit te lozen water / Voldoet aan eis FB8	Geen warmteterugwinning uit te lozen water						562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. / - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. / - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. / - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. / - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd." / - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. / - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). / - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. / - FB3: De rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. / - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.
Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. / - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. / - FB3: Niet van toepassing. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Niet van toepassing. / - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.
Afgifte stoom
Techniekvoorbeeld	Ruimteverwarming door donkerstralers / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door HR-heater / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door middel van stoom					562130 Direct gestookte lucht verhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt lucht verhitter	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FB4	- Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. / - De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). / - Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. / - De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.
Economische voorwaarde(-n) FB4	Niet van toepassing.
Distributie (leidingen & appendages) stoom
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde leidingen en appendages / Voldoet aan eis FB6	Ongeïsoleerde leidingen en appendages						569030 Leidingnet en appendages verwarmen	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
Technische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.
Terrein/buitenruimte
Terreinvoorzieningen
Terreinafwerking
Techniekvoorbeeld	Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem.					904020 Terreinafwerking
	Gebruik biobased materialen en/of herbruikbare materialen / Natuurlijke inrichting heeft de voorkeur boven technische oplossingen.
	Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. / Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid.	De groenvoorzieningen op het complex: / - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); / - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); / - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; / - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; / - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en / - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog.	Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog.					Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
	Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex.
	Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. / Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte.	Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte.						Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater
Techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.				521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering
	Infiltreren, retentie of opvang en hergebruik / regenwater
	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. / Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.					521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering / 904020 Terreinafwerking
	Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.	Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.
Terrein/buiten verlichting
Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 2 W/m2	2 < verm. < 4 W/m2	4 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		906310 Lichtvoorzieningen in terrein	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur
	Faunavriendelijke / gevel/ buiten / verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.				Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.
Technische voorwaarde(-n)	- Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. / - Voor overige armaturen geen technische randvoorwaarden van toepassing.
Economische voorwaarde(-n)	Niet van toepassing.
Techniek voorbeeld Schakelingen	Schemer- en/of tijdschakelklok / Voldoet aan eis FG1	Geen Tijdschakelaar						615020 Laagspanning verdeelinrichting / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis FG2	Geen aanwezigheids-detectie
	Schakeling per Veld / Voldoet aan eis FG3	Geen separate schakeling per Veld
Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. / - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig.
Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1: Niet van toepassing. / - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3.100 onnodige branduren per jaar. / - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.

## Ruimten-Nederland
			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
	Duurzaamheidstabel 2024 - Nederland; ruimten							Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER							Bouwdeel		Nader VABI informatie
Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar						Laagste niveau	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
Serverruimte
Koelen
Techniekvoorbeeld	Virtualisatie en consolidatie toegepast bij servers. / Voldoet aan eis FI1	Geen virtualisatie en consolidatie						RVB beheert geen servers van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Geautomatiseerd energiebeheer op servers / Voldoet aan eis FI2	Geen automatisch energiebeheer op servers
	UPS worden voor ten minste 30% belast. / Voldoet aan eis FI3	Laagbelaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast						Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break
	Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. / Voldoet aan eis FI4	Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte						210010 Gevel / of / 579010 Ventilatievoorziening	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. / Voldoet aan eis FI5	Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5.						552010 Koude opwekeenheid
	gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. / Voldoet aan eis FI6	Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal						552010 Koude opwekeenheid / of / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / en/of / 221010 Separatiewand - inbouw	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	- FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. / - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. / - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. / - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. / - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. / - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. / - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. / - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. / - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. / - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. / - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager.
Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	Niet van toepassing.
Datacentrum
Koelen
Techniekvoorbeeld	Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. / Voldoet aan eis PH1	Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers.						552010 Koude opwekeenheid / en/of / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. / Voldoet aan eis PH2	Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers						Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. / Voldoet aan eis PH3	Geen vrije koeling						552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	-PH1: Niet van toepassing. / -PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. / -PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.
Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	Niet van toepassing.
Zwembadruimte
Omhulling
Dak isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / vanaf ±120 mm	90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) FH8	Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W).
Economische voorwaarde(-n) FH8	Niet van toepassing.
Beglazing
Waarde	UW < 0,8 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	0,8 < UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,2 < UW < 1,6 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,6 < UW < 2.0 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K		Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten	Voor Monumenten en Niet Monumenten	V	V	V
Techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR++ / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas		312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn		Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.				311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening
	Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas		312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.							312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische voorwaarde(-n) FH1	- Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. / - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
Economische voorwaarde(-n) FH1	Niet van toepassing.
Zwembad
Omhulling
Isolatie wanden
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 60 mm	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	- Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met ongeïsoleerde wanden. / - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. / - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.
Economische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	Niet van toepassing.
Centraal luchtbehandeling
Warmteterugwinning zwembad
Waarde	η >= 0,75	0,75 > η >= 0,65	0,65 > η >= 0,50	η < 0,50				Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)		V	V	V
Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem / Voldoet aan eis FH9	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning				Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) / FH9	- De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. / - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.
Economische voorwaarde(-n) / FH9	- Niet van toepassing.
Verwarmen Zwembad
Warmteopwekking
Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	WP-systeem (afgifte > 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Routekaart 2,0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%. / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / Voldoet aan eis FH7	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer	Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. * / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel
Technische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater.
Economische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.
Distributie (leidingen & appendages)
Leidingen binnen	Kunststofleidingsystemen geïsoleerd. / Voldoet aan eis FH2	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis FH2	Geen geïsoleerd leidingsystemen					533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH2	- De leidingen zijn goed bereikbaar. / - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.
Economische voorwaarde(-n) FH2	Niet van toepassing.
Beperken warmteverlies
Techniekvoorbeeld	Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH3	Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd						RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH4	Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd
	Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer / Voldoet aan eis FH6	Geen warmteterugwinning uit spoelwater						533420 Zwembadwaterinstallatie
Technische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. / - FH4: Niet van toepassing. / - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.
Economische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Niet van toepassing. / - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FH6: Niet van toepassing.
Processen
Proceswarmte
Proceswarmte	Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. / Voldoet aan eis PE1							RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
	Isoleer warme productleidingen en appendages. / Voldoet aan eis PE2
	Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PE3							Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. / Voldoet aan eis PE4
	Electrische verwarmingsmantel IBC containers / Voldoet aan eis PE5
	Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. / Voldoet aan eis PE6
	Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. / Voldoet aan eis PE7
	Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. / Voldoet aan eis PE8							Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. / - PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. / - PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. / - PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW. / - PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. / - PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. / - PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. / - PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. / - PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. / - PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. / - PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. / - PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. / - PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. / - PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. / - PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. / - PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht.
Economische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	- PE1: Niet van toepassing. / - PE2: Niet van toepassing. / - PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. / - PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. / - PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. / - PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. / - PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. / - PE8: Niet van toepassing.
Proceskoeling
Techniekvoorbeeld	Proces koeling d.m.v. dry cooler / Voldoet aan eis PF2	Proces koeling d.m.v. Koelmachine						De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelen	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1	Geen restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1						De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat
	Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling / Voldoet aan eis PF3	Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
Technische voorwaarde(-n) / PF1, PF2, PF3	- PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. / - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. / - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. / - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. / - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. / - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. / - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. / - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. / - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden.
Economische voorwaarde(-n) / PF1, PF2,PF3	- PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. / - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. / - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.
Procesapparatuur
Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. / Voldoet aan eis PD1	Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. / Voldoet aan eis PD2	Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten						572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuur
	Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. / Voldoet aan eis PD3	Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
	HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. / Voldoet aan eis PD4	Standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen.						906210 Krachtstroominstallatie extern
	Recirculatie snipperafzuiger met filter. / Voldoet aan eis PD5	Snipperafzuiger direct naar buiten						579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
	Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. / Voldoet aan eis PD6	Geen regeling op de centrale stofafzuiging.						581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 751230 Centrale stofzuiginstallatie
	Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. / Voldoet aan eis PD7	Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop
	Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. / Voldoet aan eis PD8	Geen regeling op het centrale vacuümsysteem						542120 Vacuümpomp / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat
	Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. / Voldoet aan eis PD9	Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL						Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.
Technische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. / - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. / - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 10 kW aanwezig. / - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. / - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. / - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang." / - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. / - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. / - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. / - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. / - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. / - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. / - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.
Economische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. / - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. / - PD3: Niet van toepassing. / - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. / - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. / - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar." / - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. / - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.
Veehouderijen
Techniekvoorbeeld	Energie zuinige regeling infrarood warmtelampen / Voldoet aan eis PG3	Geen regeling infrarood warmtelampen						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie / Voldoet aan eis PG2	Geen Frequentiegeregelde vacuümpomp in de melk installatie						Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Voorkoeler met koud (leiding)water voor het koelen van melk. / Voldoet aan eis PG1	Geen voorkoeler voor koelen melk						Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PG2: Er is een melkinstallatie aanwezig waarvan de vacuümpomp niet is voorzien van een frequentieregelaar en die draait op een vast vermogen wanneer de vacuüminstallatie in bedrijf is. / - PG2: De huidige vacuümpomp is geschikt voor de toepassing van een frequentieregelaar. / - PG3: Er zijn infrarood warmtelampen aanwezig voor het verwarmen van jonge dieren die niet zijn voorzien van een regeling om de brandsterkte aan te passen.
Economische voorwaarde(-n) / PG1, PG2, PG3	- PG1: Niet van toepassing / - PG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 bedrijfsuren van de vacuümpomp van de melkinstallatie per jaar. / - PG3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 branduren per jaar.
Natlakspuitcabines
Techniekvoorbeeld	Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. / Voldoet aan eis PA1	Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA2	Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine.
	Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA3	Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine.
	Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. / Voldoet aan eis PA4	Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken.
	Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. / Voldoet aan eis PA5	Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties.
Technische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig / - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). / - PA3: Er is een conventioneel brandersysteem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. / - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. / - PA1, PA2, PA3, PA4: Spuitvabine is Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. / - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. / - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. / - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt.
Economische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. / - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. / - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. / - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. / - PA5: Niet van toepassing.
Drogen
Techniekvoorbeeld	Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. / Voldoet aan eis PB1	Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.						572210 Afzuiginstallaties / of / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. / Voldoet aan eis PB2	Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.
Technische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. / - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. / - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.
Economische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. / - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.
Procesbaden
Isolatie wanden
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W]	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W]	2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W]	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm / Voldoet aan eis PC2	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / Voldoet aan eis PC2	90 > Isolatie > 60 mm (spouw) / Voldoet aan eis PC2	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) / PC2	Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving.
Economische voorwaarde(-n) / PC2	Niet van toepassing.
Verwarming procesbad
Techniekvoorbeeld	Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. / Voldoet aan eis PC1	Electrische verwarming voor verarming procesbad						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Technische & Economische randvoorwaarden
	Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PC2	Procesbaden zijn niet afgedekt
Technische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. / - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. / - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. / - PC3: Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. / - PC2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken.

## Groene_daken
			Beslisboom groene daken

				Type project

				Ja	Nieuw-bouw	Nee

							Controle of groen dak en/of PV mogelijk is		Bestaande bouw: / Renovatie gebouw OF / Vervanging dakbedekking (leeftijd > 15 jaar)

						Is er / voldoende opp. beschikbaar voor groen en/of PV?
								Nee

							Ja

						Voldoet het dak aan de VWoH eisen?
								Nee

							Ja
								Beoordeling door constructeur; / Laag (< 45 kg/m2) / Bijvoorbeeld in geval van staal- of lichte constructie
						Hoeveel vrij draag-vermogen is beschikbaar?

								Beoordeling door constructeur / Middel (45-120 kg/m2) Bijvoorbeeld het geval wanneer er een laag grind op de dakbedekking ligt

					Beoordeling door constructeur / Hoog (> 120 kg/m2) / Bijvoorbeeld het geval wanneer het gebouw ontworpen is voor de mogelijke plaatsing van een extra verdieping

						is de hellingshoek > 60°?
						Nee			Ja

			is de hellingshoek < 5°?
		Ja / 0 - 5°				Nee / 5 - 60°

	Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?				Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?					Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?			Ligt het dak grotendeel (>60%) in de zon?

								Ja

	Ja		Nee			Nee			Nee		Ja			Ja

Groen met waterberging + PV / Lokale opwekking duurzame energie / Ca. 5 % extra opwekking energie / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 240 €/m2PV	Ja  Beoordeling door landschapsarchitect / Integrale gebiedsgerichte afweging: / - Natuurdak (100-300 kg/m2), en/of / - Groenblauw dak (125-400 kg/m2), en/of / - Tuindak (200-600 kg/m2) / Mogelijkheden afhankelijk van / maximale dakbelasting			Groenblauw dak / Vermindering hittestress / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 160 €/m2PV			Lichtgroen / (Sedum-/kruiden-/turfdak) / Vermindering hittestress / Buffer regenwater / Verbetering luchtkwaliteit / Verbetering biodiversiteit / Koel dak / Zichtbare duurzaamheid / Verlengde levensduur dakbedekking / 80 €/m2PV		Ja  Beoordeling door landschapsarchitect / Integrale gebiedsgerichte afweging tussen PV dak of lichtgewicht sedum-/kruiden-/turfdak		Alleen PV / Lokale opwekking duurzame energie / Zichtbare duurzaamheid
								Géén groen dak of PV toepassen

								N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf

N.B. Hanteer ‘richtlijn toepassing PV systemen op dak’ van het Rijksvastgoedbedrijf

Geel/groen/blauw dak				Groen/blauw dak			Groen dak				Geel dak

Groen	: het dak is deels/geheel bedekt met vegetatie. Dit kan een licht gewicht versie (sedum in bakken/tegels) tot en met zwaar gewicht versie (inclusief bomen en struiken) zijn.
Geel	: het dak is alleen voorzien van duurzame energieopwekkers zoals PV-cellen, zonnecollectors, windmolens etc.)
Rood	: het dak is ingericht voor recreatie. Denk aan park, tennisveld, speelplaats, voetbalveld etc.
Blauw	: het dak heeft voorzieningen voor bergen/bufferen van hemelwater.
Bruin	: bij nieuwbouw: de grond van de kavel is afgegraven en in een depot opgeslagen. Na realisatie van het bouwwerk wordt deze grond vanuit het depot op het dak aangebracht. Vervolgens laat men de natuur haar gang gaan.
Keuze	: combineer de kleuren waar mogelijk.

## Bouwdelen-Carib
			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
	Duurzaamheidstabel 2024 - Carib; bouwdelen							Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER							Bouwdeel		Nader VABI informatie
Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar						Laagste niveau	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
Algemene onderwerpen
Controleren/monitoren
FCIB ("re"-commissioning) en monitoring	Jaarlijks optimaliseren (inregelen en beproeven) energiesystemen (opwekmodules en afgiftesystemen) cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen. tevens zijn de ISSO publicaties 100-107 / van toepassing.	Jaarlijks en bij wijzigingen optimaliseren (inregelen en beproeven ) energiesysteem (opwekmodules en afgiftemodules cf. ISSO publicaties m.b.t. inregelen van hydraulische schakelingen	cf. EPBD inregelen opwekkers en incidenteel optimaliseren energiesystemen (opwekkers en afgiftesystemen)	Incidenteel optimaliseren energiesysteem (opwekkers en afgiftesystemen)	Geen optimalisering energiesysteem			energiesystemen; opvoeren bij alle relevante opwekkers- en afgiftesystemen-bouwdelen
Waterzijdig inregelen
	Waterzijdig ingeregeld	Niet waterzijdig ingeregeld						451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 568010 Afgifte element warmte / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit
GBS / EBS
GBS installatie	Koppeling GBS, monitoring en periodiek optimaliseren van de installaties. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig met monitoring. / Voldoet aan eis GA1	GBS aanwezig	Geen GBS				581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Energie meting / monitoring (EBS)	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Voldoet aan eis GA1	Meet apparatuur met signaal naar energie monitoring installatie. / Voldoet aan eis GA1	Meet apparatuur zonder signaal naar energie monitoring installatie.	Geen (slimme) meters / Geen EBS				532020 Zonnecollector / 541110 Innamepunt aardgas in gebouw / 562320 Innamepunt stadswarmte in gebouw / 569020 Meetinstrumentarium (verbruiksmeter en telwerk) / 611010 Innamepunt elektriciteit / 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden / 675010 Gebouwbeheersysteem / 905410 Innamepunt aardgas in terrein / 905610 Innamepunt stadswarmte in terrein / 906110 Innamepunt elektriciteit in terrein / 906220 Fotovoltaïsch paneel in terrein
Technische voorwaarde(-n) GA1	Er is geen energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) met rapportagefunctie aanwezig, waarmee het gebruik van gas, warmte en elektriciteit wordt gemonitord.
Economische voorwaarde(-n) GA1	Niet van toepassing.
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeel- & regelkast klimaat
	Klokthermostaten met/zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling / Voldoet aan eis GC1	Klokthermostaat zonder overwerktimers eventueel met weekschakeling	Geen klokthermostaat					581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	LET OP: optie weekschakeling (met of zonder overwerktimer) is dringend gewenst indien er ook buiten werktijden (structureel) wordt gewerkt. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Tijdschakelaar met weekend schakeling (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Tijdschakelaar (met of zonder overwerktimer) / Voldoet aan eis GC1	Geen tijdschakeling
Technische voorwaarde(-n) GC1	Er is een verwarmingssysteem aanwezig waarbij automatische regeling voor verlaging van de temperatuur in de nacht, het weekend en/of de vakanties ontbreekt.
Economische voorwaarde(-n) GC1	Niet van toepassing.
Energie - opwekken
Duurzame energie opwekking
Waarde	> 300 kWh per m2 Dakoppervlak / Voldoet aan eis FK1,GH1	100 kWh < per m2 Dakoppervlak < 300 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	50 kWh < per m2 Dakoppervlak < 100 kWh / Voldoet aan eis FK1,GH1	< 50 kWh per m2 Dakoppervlak				532020 Zonnecollector / 611510 Fotovoltaïsch systeem gebouwgebonden	Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaarheid PV-cellen. Windenergie op monument is over het algemeen niet toepasbaar / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule en zonne-energieopwekking (bijvoorbeeld powernest)	Gebouwgebonden herbruikbare zonne-energieopwekking, eventueel met thermische module (PVT)	Gebouwgebonden herbruikbare windenergiemodule (bij hoogbouw).	Geen gebouwgebonden duurzame energieopwekking
	PV cellen op dak en/of gevel en/of terrein (boven P-terrein of groen). / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Technische voorwaarde(-n) FK1, GH1	- Er is ten minste 2.000 m² aan geschikt dakoppervlak beschikbaar. / - Minimaal plaats voor 300 kWp aan zonnepanelen. / - Er is sprake van een grootverbruik aansluiting voor elektriciteit (meer dan 3x80 A). / - Het dak heeft voldoende vrije draagkracht voor de plaatsing van zonnepanelen en bijbehorende ballast. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Het dak hoeft de komende 10 jaar niet te worden gerenoveerd. / - De verzekeraar gaat akkoord met plaatsen van de zonnepanelen zonder dat dit tot een significante prijsstijging van de verzekeringspremie leidt. / - Bij een installatie van 300 kWp kan alle opgewekte energie direct in het gebouw worden gebruikt. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) FK1, GH!	Niet van toepassing
Noodstroomvoorziening
Techniekvoorbeeld	Energiezuinige uninterrupted UPS-systeem	UPS-systeem is niet energiezuinig.						611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters zijn aanvullende activiteitenbesluit eisen gesteld.
Koudemiddelen
Koudemiddelen
Waarde	Natuurlijke koudemiddelen Definitie conform BAL art 1.1	Koudemiddelen met een GWP <= 150	Overige koudemiddelen					542110 Luchtdrooginstallatie perslucht - vriesdroger / 552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur - apparaten met koudemiddel
Techniekvoorbeeld	R744, R717, R290, R600A, R1270, R718	R1234xx, R1366Mzz, R152a, R454c, R455a, R514a, R516a	R407c, R410a, R32
	Zie checklist Natuurlijke Koudemiddelen							Postbus.rvb.wtb@rijksoverheid.nl
Schil bouwwerk
Omhulling
Gevel isolatie
Waarde	Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB1	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]				210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Uitsluitend voor attribuut Locatie; buiten (gevel) / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 40 mm (spouw)	40 > Isolatie > 20 mm (met spouw) of 30 mm (zonder spouw)	Isolatie < 20 mm (spouwmuur > 4 cm)	Geen isolatie / spouw muur < 4 cm.
Stichtingsjaar	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB1	- Er is een spouw aanwezig van ten minste 5cm. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Er is geen steiger nodig voor het aanbrengen van de isolatie aan de buitenzijde en binnen isolatie is niet mogelijk. / - Er is in het kader van de Wet natuurbescherming geen nieuw onderzoek naar nestelplaatsen van beschermde diersoorten (zoals vleermuizen) nodig. / - De maatregel is niet van toepassing bij winkels en in andere gebouwen die slechts beperkt bijverwarmd hoeven te worden (bijvoorbeeld omdat er veel warmte vrijkomt van aanwezige processen en/of apparatuur).
Economische randvoorwaarde(-n).-GB1	Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.							Verbruik geld voor het gehele complex
	LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Gevel bekleding
Waarde	> 100 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	50 kWh < per m2 Gebruiksoppervlak < 100 kWh	< 50 kWh per m2 Gebruiksoppervlak	Q elektrisch = 0				210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Algemene eisen dak: / - Ligt grotendeels in zon / - Oriëntatie tussen ZW - ZO. / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
Techniekvoorbeeld* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel i.c.m. / lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel / i.c.m. lichtgewicht en groen vegetatie / kruiden / turf met lokale zadenmengsels.	Herbruikbare zonne-energieopwekking aan de gevel.	Geen duurzame herbruikbare energieopwekking / geen natuurlijke bekleding aan gevel.
	NB: bij de oplossing nestkasten/-gevelstenen aanbrengen ‘geschikt voor lokaal aanwezige fauna’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
Dak isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis GB2, GB4	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	Planning; / Isolatie op bestaande dakbedekking: / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Isolatie onder bestaande dakbedekking: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm / Voldoet aan eis GB2, GB4	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012) / Voldoet aan eis / GB2, GB4	90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012 / Voldoet aan eis GB2, GB4	2012 > Bouwjaar > 1992 / Voldoet aan eis GB2, GB4	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of / hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	- Er zijn ongeïsoleerde daken aanwezig. / - Het gebouw wordt verwarmd warmer dan 18°C. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het dak heeft voldoende draagkracht voor het isolatiemateriaal en de benodigde ballast.
Economische randvoorwaarde(-n).-GB2, GB4	GB2: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar voor isolatie boven op dakbedekking. / GB4: niet van toepassing
	LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Dak bedekking
Techniekvoorbeeld*	Conform beslisboom 'Groene daken' - Groen met waterberging + PV* / met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / *: PV mag ook vervangen zijn door of gecombineerd zijn met een windenergiemodule (bijv. Powernest of windmolen) op het dak.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Groenblauw dak / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'Groene daken' - Lichtgroen dak (sedum-/ kruiden-/turfdak); / eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten.	Dakbedekking met windenergiemodule en/of zonne-energieopwekking op het dak. / EN / conform beslisboom 'alleen PV' eventueel met nestgelegenheid voor fauna voor potentiële locatie specifieke soorten. / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk	Geen (herbruikbare) duurzame energieopwekking / geen groen dak / Lichte kleur/zon reflecterende dakafwerking indien groendak niet mogelijk			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	* Algemene eisen dak: / Zie tabblad 'Groene daken' / Monumenten: / Let op: beperkt toepasbaar.
	NB: bij de oplossing nestgelegenheid aanbrengen ‘geschikt voor potentiele locatiespecifieke soorten’ / tenzij het technisch onmogelijk is (motiveren).
	PV cellen i.c.m. groen met lokale zadenmengsels en/of blauw dak / De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk door materiaalgebruik / 2) zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.			De PV cellen: / 1) zijn geproduceerd met een zeer lage milieudruk / door materiaalgebruik / 2)zijn nadien eenvoudig her te gebruiken.
Omhulling opening
Beglazing
Waarde	UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis GB6, GB5	1,2 < UW < 1,6 W/m2K	1,6 < UW < 2.0 W/m2K	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K			Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten	Voor Monumenten en Niet Monumenten / Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Enkel glas voor HR++ / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / Dubbelglas voor HR++: / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	HR++ glas / Bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas			312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten
Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn of thermisch onderbroken / metalen kozijn	Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.						311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening
	Voorzet- en klimaatgevel / open of dicht	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten		Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas			312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen. / Gebruik faunavriendelijke vlakglasafwerking. / Voer de gevelopeningen remontabel uit. / Pas bij voorkeur glas met 1 herbruikte glasplaat toe.							312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB7	- HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast. / - Het gebouw wordt verwarmt tot tenminste 15 graden indien enkel glas aanwezig is en tenminste 18 graden indien dubbelglas aanwezig is.
Economische randvoorwaarde(-n).-GB6, GB7	Bij aanwezigheid dubbelglas is er een natuurlijk moment indien aardgasverbruik ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
	LET OP: aan Zwembaden zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Deuren
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met tochtsluis	Deur (huidige bouw) met tochtsluis	Ongeïsoleerde deur (groot % glas) met tochtsluis.	Geïsoleerde deur of deur (huidige bouw) zonder tochtsluis.	Ongeïsoleerde deur (groot % enkelglas) zonder tochtsluis.			313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Overheaddeuren
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde deur met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn), met loopdeur en automatisch sluitmechanisme / Voldoet aan eis GB3, GB8	Ongeïsoleerde deur , zonder loopdeur en/of automatisch sluitmechanisme					313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	- De ruimte wordt tenminste verwarmd tot 15°C. / - De overheaddeur staat gemiddeld minstens 1 uur per dag open( alleen geldig voor automatisch sluitmechanisme).
Economische randvoorwaarde(-n).-GB3, GB8	Niet van toepassing.
Vrachtwagendocking
Techniekvoorbeeld	Opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking / Voldoet aan eis GB7	Geen opblaasbare luchtkussens bij vrachtwagendocking						313000 Deur buiten / 313230 Bedrijfsdeuren / 313110 Deur elektrisch	NB: Docklevellers en -shelters worden niet beheerd door het RVB! / Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische randvoorwaarde(-n).-GB7	De ruimte wordt matig verwarmd (ten minste 15 °C) door middel van een verwarmingsketel.
Economische randvoorwaarde(-n).-GB7	Natuurlijk moment: De docking wordt gemiddeld genomen ten minste 10 u/wk gebruikt voor het laden en of lossen.
Vlucht deur
Techniekvoorbeeld	geïsoleerde deur	geïsoleerde deur met veel dubbel of enkelglas (>65% deur en kozijn)	ongeïsoleerde deur	ongeïsoleerde deur (groot % glas)				313000 Deur buiten / 313110 Deur elektrisch / 313230 Bedrijfsdeuren	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten / Monumenten: / alleen kierdichting bekijken.	V	V	V
Licht- en zonwering
Techniekvoorbeeld	Buiten automatisch of / d.m.v. vegetatie / groenvoorziening.	Grote overstek / bij voorkeur voorzien / van PV-cellen.	Kleine overstek (bij voorkeur met PV cellen) of buiten handmatig.	Coating / folie	Binnen / geen wering			Niet beweegbare uitvoering: / 272310 Luifel / Of raamluik of - blinden aan: / 211410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 322010 Kozijnwerk binnen / Beweegbare uitvoering: / 313210 Rolluiken / 653110 Zonwering / 653120 Lichtwering	LET OP: de gekozen voorziening moet stormbestendig zijn!	V	V	V
Installaties
Verwarmen
Opwekken / omzetten verwarmen
Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC)	WP-systeem (afgifte > 35 oC)	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Voldoet aan eis GC2 / Routekaart 2.0, aandeel piekvoorziening/ketel <5%.	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 oC / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Voldoet aan Eis GC2, Onder voorwaarden	Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld. / Planning ; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, TEO, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, TEO, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel
Technische voorwaarde(-n) GC2	- Er is een verwarmingsketel aanwezig met een vermogen van ten minste 70 kW en een afgiftesysteem via radiatoren, convectoren en/of vloerverwarming. / - Het gebouw wordt verwarmd tot ten minste 18 °C. / - Het gebouw heeft dubbelglas ervoor de isolatie van vloer, gevel en dak een Rc-waarde van ten minste 2,5 m²K/W. / - De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de warmtepomp. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) GC2	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
	LET OP: aan Zwembassins, Procesbaden, Natlakspuitcabines en Proceswarmte zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) verwarmen
Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en lucht	Distributie lucht	Lokaal WP (multisplit)				532030 Buffervaten proceswater / 552010 Koude opwekeenheid - (multi)splitunit / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Kunststofleidingsystemen ongeïsoleerd. / Voldoet aan eis GC4	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis GC4	Geen geïsoleerd leidingsystemen					532030 Buffervaten proceswater / 563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen / 569010 Expansievoorziening verwarmen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) -GC4	- Er ontbreekt isolatie om verwarmingsleidingen en appendages in niet of beperkt verwarmde ruimtes, waaronder stookruimtes en vorstvrij gehouden ruimtes. / - Een wanddikte van 13 millimeter is het minimum. Bij grotere leidingdiameters (vanaf 28 millimeter) kan het zinvol zijn om een grotere isolatiedikte van bijvoorbeeld 25 millimeter aan te houden.
Economische voorwaarde(-n) GC4	Niet van toepassing.
Techniekvoorbeeld / Leidingen in terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					569030 Leidingnet en appendages verwarmen	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
	Frequentie- of toerenregeling / Voldoet aan eis GC7	Geen frequentie- of toerenregeling						v	v	v
Technische voorwaarde(-n) GC7	Het verwarmingssysteem laat een variabel debiet toe.
Economische voorwaarde(-n) GC7	Niet van toepassing.
	LET OP: aan Zwembadruimten zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Afgifte verwarmen
Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met radiatoren voor naverwarming in de wintersituatie / vloerverwarming en /of klimaatplafond.	Geen thermisch actief bouwdeel systeem				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor deze bouwdelen. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.	V	V	V
Verdeler verzamelaar verwarmen
Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen en toerengeregelde pompen	Gescheiden verdeler/verzamelaar met 2-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen	Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					563010 Verdeler/verzamelaar verwarmen	Let op: / Indien de opwekker van laag naar hoog of van hoog naar laag temperatuur moet gaan kan dit consequenties hebben voor dit bouwdeel. Neem de juiste aanpassingen in de inspectie mee.
Complete systemen verwarmen bedrijfshallen
Techniekvoorbeeld	Geen gasheaters	Hr-gasheaters / Voldoet aan eis GC8	Direct gestookte gasheaters					562130 Direct gestookte luchtverhitter	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GC8	- In de ruimte is een rioolaansluiting aanwezig voor het aansluiten van de condens afvoer(en). / - De bedrijfshal wordt met een of meer direct gestookte gasheaters matig verwarmd (ten minste 15 °C).
Economische voorwaarde(-n) GC8	Natuurlijk moment: Het aardgasgebruik (van het gehele complex) is ten hoogste 1.000.000 m³ per jaar.							Hoeveelheid is op complex niveau
Individuele regeling verwarmen
Techniekvoorbeeld	Aanwezig / Voldoet aan eis GC6	Niet aanwezig						568010 Afgifte element warmte / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Technische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) GC6	Niet van toepassing
Regeling verwarmen
Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerd en weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Weersafhankelijk / Voldoet aan eis GC3	Geen					Bij regeling als onderdeel van centrale regelkast; / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem / Bij regeling als onderdeel van bij het toestel behorende regelkast of -paneel; / 532010 Warm-/heetwaterketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V
Technische voorwaarde(-n) GC3	- Er is een verwarmingsketel aanwezig in een verwarmd gebouw (ten minste 18 °C) en de aanvoertemperatuur van het verwarmingswater wordt niet geregeld op basis van de buitentemperatuur. / - Bij een gecombineerd opweksysteem voor verwarming en warm tapwater is het technisch mogelijk om het tapwater in een aparte groep tot ten minste 65 °C te verwarmen.
Economische voorwaarde(-n) GC3	Niet van toepassing.
Koelen
Opwekken / omzetten koelen
Techniekvoorbeeld	Koudeopslag, of gebouw zonder koeling	Koudeopslag i.c.m. (gas of elektrisch) warmtepomp in zomerbedrijf	Compressiekoelmachine / HR (SEER > 3)	Compressiekoelmachine / SEER < 3	Absorptiekoelmachine op warmtelevering derden	Absorptiemachine op WKK/ketel combinatie		552010 Koude opwekeenheid / 552110 Warmtepomp / 552220 Koeltoren / 552310 Bodemenergiesysteem		V	V	V
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Distributie (leidingen & appendages) koelen
Techniekvoorbeeld / Leidingen in gebouw	Distributie water	Distributie water en/of lucht	Lokaal WP (multisplit)					532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie (mits All-air)		V	V	V
	Kunststofleidingsystemen in gebouw ongeïsoleerd.	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					532030 Buffervaten proceswater / 553010 Pompen >2kw, fundatiepomp koelen / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 553030 Expansievoorzieningen koelen / 554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld / Leidingen buiten / terrein	Kunststofleidingsystemen in grond geïsoleerd	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen	Geen geïsoleerd leidingsystemen					553020 Leidingnet en appendages koelen
Afgifte koelen
Waarde	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C (incl. mass)	Ontwerptoevoertemperatuur >18 °C excl. mass) (klimaatplafond)	12 °C > / Ontwerptoevoertemperatuur / > 18 °C	Ontwerptoevoertemperatuur < 12 °C				451220 Geïntegreerde installatie/ koelplafond / 552010 Koude opwekeenheid / 568010 Afgifte element warmte - passief koelconvector / 573110 Ventilatorconvector / 573120 Inductie-unit
Techniekvoorbeeld	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem niet geïntegreerd met luchtkanalen en elektra en data installatie.	Thermisch Actief Bouwdeel Systeem met nakoeling	Geen thermisch actief bouwdeel systeem
	LET OP: aan Serverruimten/datacenters en Proceskoude zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Verdeler verzamelaar koelen
Techniekvoorbeeld	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen en toeren- / geregelde pompen.	Gescheiden verdeler/ / verzamelaar met 2-weg / kleppen zonder toeren- / geregelde pompen.	Open verdeler/verzamelaar met 3-weg kleppen zonder toerengeregelde pompen					554110 Verdeler/verzamelaar koelen
Elektromotoren en pompen
Elektromotoren algemeen
Motor conform verordening (EU) 2019/1781 (verplicht vanaf 1-7-2023)	Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 4 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE4 voor eindfase / Voldoet aan eis FC5	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 3 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE3 voor eindfase / Voldoet aan eis FC4	Motorvermogen 0,12 tot 1000 kwik 2 voor Ex eb / Motorvermogen vanaf 0,12 IE2 voor eenfase / Motorvermogen 0,75 kW tot 200 kW: IE4 voor driefasen / Motorvermogen 200 kW tot 1000 kW: IE3 voor driefasen	IE2 (Standaard rendement) verplicht vanaf 1-1-2011 toegestaan tot 1-1-2017 (voor 0,75 tot 7,5 kW) of 1-1-2015 (voor 7,5 tot 375 kW) / Voorheen efficientieklasse EFF1-zie tabblad EG 640-2009. / NB: 1 op 1 vervanging met een van deze IE klasse is / niet meer toegestaan.	IE1 (Laag efficiëntie) toegestaan tot 1-1-2011 / Voorheen efficientieklasse EFF2 zie tabblad EG 640-2009.	Voorheen EFF3 toegestaan tot 1-1-2011 / zie tabblad EG 640-2009).		Betreft alle bouwdelen met een aandrijving via elektromotor als component. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	Planning ; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC1	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC1: Er is een machine aanwezig met een aandrijving via elektromotor met een elektrisch vermogen van ten minste 8 kW. De efficiëntieklasse van de elektromotor is ten minste IE2. / - FC1: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de motor is goed toegankelijk, waardoor de frequentieregelaar nabij de elektromotor kan worden geplaatst. / - FC1: De functionaliteit van de machine moet een variabel of verlaagd toerental toestaan. / - FC2: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - FC4: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW. / - FC5: Het vermogen van de motoren is ten minste 0,75 kW.
Economische voorwaarde(-n) FC1, FC4, FC5	- FC1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 800 draaiuren per jaar. / - FC4:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar. / - FC5:Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.900 draaiuren per jaar.
Pompen algemeen
Waarde	Frequentieregeling / Voldoet aan eis FC2	Automatische aan/uit regeling	Geen regeling.					Betreft alle pompen die als functie een medium verplaatst d.m.v. energieafgifte in de vorm van een snelheids- of drukverhoging en als bouwdeel of als component van een bouwdeel zijn gedefinieerd. / (Zie technische randvoorwaarden vermogen)	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v		V
Technische voorwaarde(-n) FC2	- De pomp is uitgerust met een elektromotor van tenminste 4kW met EI2 of hoger. / - Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst. / - Er is een variabele flow of een overcapaciteit welke wordt gesmoord met een regel- of smoorklep.
Economische voorwaarde(-n) FC2	Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 draaiuren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.000 draaiuren per jaar.
	LET OP: aan Veehouderijen zijn aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Ventilatoren algemeen
Techniekvoorbeeld Elektromotoren	Direct gedreven 'IE4 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 7	Direct gedreven 'IE3 ventilator / Voldoet aan eis GD3 t/m 5	IE2 ventilator, indirecte gedreven slakkenhuisventilatoren IE3	IE 1 ventilator				572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld regeling	Direct gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Snaar gedreven ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter en o.b.v. druk / i.c.m. VAV-boxen	Ventilator met traploze toerenregeling t.b.v. winter	Hoog/laag-regeling t.b.v. zomer/winter	Zonder toerenregeling					v	v	v
Technische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Ventilator aanwezig met IE1 / - LBK aanwezig met een of meerdere indirect gedreven slakkenhuisventilatoren met IE1,IE2 of IE3 van ten minste 5,5kW per stuk.
Economische voorwaarde(-n) GD3 t/m GD7	- Losse ventilator IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3700 draaiuren. / - Losse ventilator IE2,IE3 vervangen voor ventilator EI4 , natuurlijk moment bij meer dan 1000 draaiuren. / - Ventilator LBK IE1 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 2900 draaiuren. / - Ventilator LBK IE2 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3300 draaiuren. / - Ventilator LBK IE3 vervangen voor ventilator EI4 , zelfstandig moment bij meer dan 3600 draaiuren.
Ventileren- en luchtbehandeling
Natuurlijke ventilatie openingen of unit
Techniekvoorbeeld	Geen te openen geveldelen / en/of goede kier- en / naaddichting	Zelfregelende ventilatieroosters		Niet zelfregelende ventilatieroosters
		Drukregelende ventilatieroosters	Niet drukregelende ventilatieroosters	Te openen geveldelen
Mechanische afvoer
Techniekvoorbeeld	Warmtewinning d.m.v. combinatie bodem- / warmte en retourlucht	Warmteterugwinning d.m.v. warmtepomp	Geen warmterugwinning					572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks)
	LET OP: aan Natlakspuitcabines en Procesapparatuur zijn aanvullende eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Centraal luchtbehandeling
Opwekken / omzetten centrale luchtbehandeling
Waarde	η > 0,75	0,75 > η > 0,65	0,65 > η > 0,50	η < 0,50				572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)		V	V	V
Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / eis GD2 / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of kruisstroom / Voldoet aan eis GD2	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes) / Voldoet aan eis GD2	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning				LET WEL: alleen deze optie kiezen indien bestaande ontwerp dit technisch / proportioneel toelaat. / Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GD2	- Er is een ventilatiesysteem met mechanische toevoer en afvoer aanwezig zonder warmteterugwinning. / - Het warmteterugwinsysteem is inpasbaar in de luchtbehandelingskast of de luchtkanalen. / - Indien het gebouw een monument is, wordt de monumentale status niet door de maatregel aangetast.
Economische voorwaarde(-n) GD2	Niet van toepassing.
	LET OP: aan Zwembaden, Droogruimten, Procesapparatuur en Natlakspuitcabines zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Regeling debiet centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	CO2-gestuurd / Voldoet aan eis GD1	Toerenregeling met klokregeling / Voldoet aan eis GD1	Inlaatklep / waaierschoep	Geen regeling / smoorregeling				581110 Verdeel/regelkast klimaat / 675010 Gebouwbeheersysteem / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden / Niet bij 24 uurs bedrijf	V
Technische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) GD1	Niet van toepassing
Bevochtiging centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	Geen bevochtiging, warmtewiel met vochtabsorptie	Adiabatische (ultrasone) bevochtiging	Additionele,gas bevochtiging	Additionele, elektrische bevochtiging				534010 Stoomketel / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)		V	V	V
Distributie (leidingen & appendages) centrale luchtbehandeling
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen, Rd waarde < 0,7m²/W/K. / Voldoet aan eis GC5	Geen geïsoleerd leidingsystemen						573130 VAV-box / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	v
Technische voorwaarde(-n) GC5	- Er zijn ongeïsoleerde ventilatiekanalen in onverwarmde ruimtes (ten hoogste 14 °C in het stookseizoen) aanwezig. / - De ventilatiekanalen zijn aangesloten op een luchtbehandelingskast.
Economische voorwaarde(-n) GC5	Niet van toepassing
Verlichten en aandrijven
Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 4 W/m2	4 < verm. < 8 W/m2	8 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		632010 Verlichting standaard armaturen / 634010 Noodverlichting centraal/decentraal	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeelden; / basis verlichting of / vluchtwegaanduiding.	LED armatuur / Voldoet aan eis / GF2 t/m 15	TL5 armatuur / Spaarlamp (PL) / e.d.	TL HF armatuur / e.d.	TLD (TL 8) armatuur / e.d.	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilamp of armatuur
	Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.
Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Voldoet aan eis / GF2 t/m 15	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur
	Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.
Technisch voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor toepassing van LED-buizen. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor de toepassing van LED-buizen. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: De bestaande armaturen zijn geschikt voor LED-lampen, waardoor de lampen één-op-één vervangbaar zijn. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: De bestaande spanningsrail/contactrail is geschikt voor toepassing van de LED-railspots. / Overige gevallen niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) Eis GF2 t/m 15	- Vervang TL8-buizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 branduren per jaar. / - Vervang TL5-fluorescentiebuizen door LED-buizen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 6.100 branduren per jaar. / - Vervang gloei-, halogeen- en spaarlampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 branduren per jaar. / - Vervang gasontladingslampen door LED-lampen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 branduren per jaar. / - Vervang montagebalken en lichtlijnen met TL8-buizen door LED-armaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.100 branduren per jaar. / - Vervang plafondspots met spaarlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.300 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met spaarlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 branduren per jaar. / - Vervang wandarmaturen met halogeenlampen door LED-wandarmaturen: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.100 branduren per jaar. / - Vervang spots met halogeenlampen door LED-spots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.400 branduren per jaar. / - Vervang railspots met halogeenlampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 3.200 branduren per jaar. / - Vervang railspots met gasontladingslampen door LED-railspots: Zelfstandig moment: Bij meer dan 5.200 branduren per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 2.000 branduren per jaar. / Overige gevallen niet van toepassing.
	LET OP: aan Procesapparatuur zijn afwijkende en aanvullende besluit eisen gesteld.							Zie tabblad Ruimten-Carib
Schakel-/regelsysteem
Techniekvoorbeeld	Veegpuls- en daglichtschakeling en tijdschakelklok / Voldoet aan eis GF1	Veegpulsschakeling	(Dubbele) vertrekschakeling	Centraal aan/uit				615010 Laagspanning / en/of / 615020 Laagspanning verdeelinrichting / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
	Aanwezigheids-detectie	Geen aanwezigheiddetectie
Technische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) GF1	Niet van toepassing
(Warm) water
Opwekken / omzetten
Techniekvoorbeeld	Warmtepomp, zonneboiler / of elektrische doorstromer / Voldoet aan eis GE3	- HR combiketel / - HR boiler / Voldoet aan eis GE3	VR-combiketel / Geiser zonder waakvlam	Gasboiler / - Geiser met waakvlam / - Indirect gestookte boiler / - elektrische boiler i.c.m. laag / tapwaterverbruik	Elektrische warmtepomp (volledig), Stoomketel, Gas WKK (Pwkk,el < 500 kW),	Electrische boiler i.c.m. hoog tapwater verbruik		532010 Warm-/heetwaterketel / 532020 Zonnecollector / 532110 Verwarmd tapwater boiler / 532310 Verwarmd tapwater geiser / 534010 Stoomketel / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische voorwaarde(-n) GE3	Conventionele gasgestookte boiler is aanwezig.
Economische voorwaarde(-n) GE3	Niet van toepassing
Distributie drinkwater
Techniekvoorbeeld	Tappunten binnen straal van / 3 meter van opwektoestel en leidingen geïsoleerd	Tappunten binnen straal van 3 meter van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Een of meer tappunten op meer dan 3 meter afstand van opwektoestel en leidingen ongeïsoleerd	Circulatieleiding geïsoleerd / Voldoet aan eis GE1	Circulatieleiding ongeïsoleerd			531010 Leidingen, appendages en toebehoren water	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Technische voorwaarde(-n) GE1	De leidingen zijn goed bereikbaar
Economische voorwaarde(-n) GE1	Niet van toepassing
Waterbesparingsmaatregelen drinkwater
Techniekvoorbeeld	Waterbesparende maatregelen, / Waterbesparende douchekop / Voldoet aan eis GE2	Geen waterbesparende maatregelen						741020 Douchegroep	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) GE2	Door toepassing van de waterbesparende douchekop komt het tapdebiet bij systemen zonder voorraadvat niet onder de tapdrempel van het tapwatertoestel.
Economische voorwaarde(-n) GE2	Zelfstandig moment: Bij een gemiddeld gebruik van meer dan 6 douchebeurten per week.
Hemelwater en vuilwater
Techniekvoorbeeld hemelwater* / *: zie extra informatie in tabblad 'Vegetatie dak'	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels / EN / hergebruik van regenwater bijv. voor toiletspoeling / of bewatering planten	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding) / EN / buffer bijv. in vijver (WADI), herbruikbare (ondergrondse) tanks van circulaire materialen of vegetatiedak met lokale zadenmengsels	Opvang hemelwater d.m.v. infiltratie in grond (bijv. door waterdoorlatende verharding)	HWA niet ontkoppelt van riool				521010 Hemelwaterafvoer binnen / 521020 Hemelwaterafvoer buiten / 524010 Afvoer gecombineerde riolering hemelwaterafvoer/ vuilwaterafvoer in gebouw / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater	Algemene eisen dak: / - draagvermogen zie onderwerk dakbedekking en dakconstructie. / *: voor extra informatie / Zie tabblad 'Groene / daken'
techniekvoorbeelden vuil water	Gescheiden rioolstelsels (HWA separaat van vervuil water rioolstelsels)			Gecombineerd riool
	Opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water	Geen opvangvoorziening met helofytenfilters voor sanitair water						523010 Grijswatersysteem / 531010 Leidingen, appendages en toebehoren water - grijswater
Losse- en vaste keukeninrichting
Techniek voorbeeld Productkoeling	Anticondens coating op glazen deuren verticale vriesmeubels / Voldoet aan eis FD1	Electrische verwarming als anticondens op glazen deuren verticale vriesmeubels						732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Verticale koel meubels met deuren / Voldoet aan eis FD2	Verticale koel meubels zonder deuren
	Nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels. / Voldoet aan eis FD3	Geen nachtafdekking bij semi-verticale koelmeubels.
	Dagafdekking op horizontale vriesmeubels. / Voldoet aan eis FD4	Geen Dagafdekking op horizontale vriesmeubels.
	Geïsoleerde koel- en vriesleidingen / Voldoet aan eis FD5	Ongeïsoleerde koel- en vriesleidingen						732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur
	Deur voorzien van lamellen of een snelsluitdeur / Voldoet aan eis FD6	Deurschakeling met onderbreker verdampingsventilatoren / Voldoet aan eis FD6	Geen aanwezigheiddetectie of deurschakeling					732040 Vriescel inclusief aggregaat
	Isolatie koelcel groter dan 100m², heeft een RD-waarde van ten minste 6m² K/W / Voldoet aan eis FD7	Isolatie van koelcel groter dan 100m², is ten hoogste 15mm ofwel RD- waarde is 0,5 m² k/W of lager						732020 Koelcel inclusief aggregaat
	Regeling frequentie verdampingsventilator op basis van meerdere temperatuur sensoren, bij koelcellen groter dan 100m² / Voldoet aan eis FD8	Geen regeling frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²	Geen frequentie geregelde verdampingsventilator, bij koelcellen groter dan 100m²
	Frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product). / Voldoet aan eis FD9	Geen frequentieregelaar op ventilatie bij gekoelde opslag van groente, fruit of andere plantaardige producten (levend product).
	Gescheiden toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor / Voldoet aan eis FD10	Gemengde toevoerlucht koelinstallatie van warme lucht condensor
	Condensorderukregeling op buitentemperatuur, bij installaties groter dan / 20 kWh / Voldoet aan eis FD11	Geen condensordruk regeling, bij installaties groter dan 20 kWth
	Hergebruik restwarmte condensor in koelinstallatie / Voldoet aan eis FD12	Geen hergebruik restwarmte condensor
	Dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels / Voldoet aan eis FD13	Geen dagafdekking bij semi -verticale koelmeubels						732030 Koelvitrine voedsel inclusief aggregaat / 732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Led verlichting in gekoelde cellen / Voldoet aan eis FD14	TL5 in gekoelde cellen						732020 Koelcel inclusief aggregaat / 732040 Vriescel inclusief aggregaat	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Heetgasontdooiing / Voldoet aan eis FD15	Geen heetgasontdooiing						732040 Vriescel inclusief aggregaat
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FD1,FD2,FD4,FD5, FD7, FD14, FD15: Niet van toepassing. / - FD3: Het koelmeubel is geschikt voor het plaatsen van nachtafdekking. / - FD6: De grenswaarden voor de maximale temperatuur van de producten in de vriescel moeten gewaarborgd kunnen blijven. / - FD8: In de koelcel wordt geen groenten en/of fruit opgeslagen, vanwege gevaar van ethyleenophoping. / - FD9: De circulatieventilatoren zijn geschikt voor frequentieregeling. / - FD10: De condensor staat binnen en de buitenlucht kan worden aangezogen met een aanzuigkanaal korter dan 5 m. / - FD10: De maatregel is niet toepasbaar bij stekkerklare koelmeubels. / - FD11: De bestaande software kan worden aangepast met een variabel condensorsetpoint. / - FD11: De regelkast van de koelinstallatie is bereikbaar en geschikt voor de toevoeging van een buitentemperatuursensor. / - FD12: Er is ten minste 50 kWth aan warmte van de condensor beschikbaar. / - FD12: Het moet technisch mogelijk zijn om de warmte nuttig te gebruiken. / - FD13: Het semi-verticale koelmeubel moet geschikt zijn voor het plaatsen van dagafdekking.
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FD4, FD5, FD6, FD7, FD10, FD11, FD14, FD15: Niet van toepassing / - FD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het vriesmeubel is meer dan 1.800 uur per jaar in gebruik. / - FD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 4.400 uur per jaar in gebruik. / - FD3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het koelmeubel is meer dan 2.100 uur per jaar in gebruik. / - FD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De koelcel is meer dan 4.800 uur per jaar in gebruik. / - FD9: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 4.500 draaiuren van de circulatieventilatoren per jaar. / - FD12: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: De beschikbare warmte kan ten minste 1.000 uur per jaar nuttig worden ingezet. / - FD13: Natuurlijk moment: Het koelmeubel is meer dan 7.200 uur per jaar in gebruik.
Techniek voorbeeld Ovens	Rookgasklep in rookgaskanaal van de oven van meer dan 40 kW / Voldoet aan eis FF1	Geen rookgasklep in rookgaskanaal van de oven						569050 Rookgasafvoer ketel	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Modulerende branders in de ovens van meer dan / 100 kW / Voldoet aan eis FF2	Geen modulerende branders in de ovens						561010 Ventilatorbrander / 732210 Vaste keukenapparatuur
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FF1: De huidige ontsteking van de brander is geschikt om een rookgasklep te kunnen besturen. / - FF2: Niet van toepassing
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FF1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de oven per jaar en een aardgasgebruik van ten hoogste 170.000 m3 per jaar. / - FF2: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 gebruiksuren van de oven per jaar.
Techniek voorbeeld Grootkeukens	Electrische Frituur / Voldoet aan eis FE5	Gasgestookte Frituur						732210 Vaste keukenapparatuur	Planning; / Zelfstandig moment: Nee. / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Electrische combisteamer / Voldoet aan eis FE6	Gasgestookte combi steamer
	Laagdebiet/inducerende afzuigkappen / Voldoet aan eis FE4	Conventionele afzuigkap
	Dubbelwandige vaatwassers / Voldoet aan eis FE3	Geen dubbelwandige vaatwassers
	Hot-fill bij bestaande vaatwassers / Voldoet aan eis FE2	Geen Hot-fill bij bestaande vaatwassers						Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Automatische pan / detectie / Voldoet aan eis FE1	Geen automatische pan detectie
Technische voorwaarde(-n) FE1 t/m FA6	- FE1: Niet van toepassing. / - FE2: De warmwaterleiding ligt nabij de vaatwasser. / - FE3: Niet van toepassing. / - FE4: Niet van toepassing. / - FE5: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet. / - FE6: De bestaande elektriciteitsaansluiting heeft voldoende capaciteit en er is voldoende transportcapaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet.
Economische voorwaarde(-n) FE1 t/m FE6	- FE1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.700 gebruiksuren van de salamander per jaar. / - FE2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE3: Natuurlijk moment: Bij meer dan 400 gebruiksuren van de vaatwasser per jaar. / - FE4: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.200 draaiuren van de afzuigkap per jaar. / - FE5: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FE 6: Natuurlijk moment: Het elektriciteitsgebruik is ten minste 50.000 kWh en het aardgasgebruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar.
Gassen
Perslucht
Techniekvoorbeeld	Elektrisch handgereedschap / Voldoet aan eis FA6	Energie zuinig pneumatisch gereedschap / Voldoet aan eis FA5	Standaard pneumatisch gereedschap					gebruikersinstallaties niet in beheer bij RVB	Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
		Blower voor schoonblazen vloeren en machines / Voldoet aan eis FA7	Perslucht voor schoonblazen vloeren en machines
		Groot buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, maximaal 5 draaiminuten per uur bij nullast. / Voldoet aan eis FA1	Klein buffervat aanwezig persluchtsysteem met een vermogen groter dan 10kW, meer dan 15 draaiminuten per uur bij nullast	Geen buffervat aanwezig voor perslucht systeem met een vermogen groter dan 10kW				542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / Indien het persluchtketel waarop de persluchtcompressor als 1 unit direct is gemonteerd; / 542310 Persluchtcompressor
		Koude luchtaanzuiging van compressor / Voldoet aan eis FA4	Compressorlucht vanuit verwarmde ruimte					579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
		Frequentie- of toerenregeling en flow-drukregelaar / Voldoet aan eis FA3, FC3	Geen frequentie- of toerenregeling					542310 Persluchtcompressor
		Afsluiter met tijdschakelaar / Voldoet aan eis FA2	Geen afsluiter met tijdschakelaar					542140 Leidingen, appendages en toebehoren perslucht / 542310 Persluchtcompressor
		Elektronische Regelklep bediening / Voldoet aan eis FA8	Pneumatische regelklep bediening					553020 Leidingnet en appendages koelen / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie	Planning; / Zelfstandig moment: Nee / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Er is voldoende ruimte nabij de persluchtcompressor om een persluchtbuffervat te plaatsen. / - FA1: De persluchtvraag is gemiddeld gezien variabel gedurende een bedrijfsuur. / - FA1: De persluchtcompressor heeft een vermogen van minimaal 10 kW / - FA2: De op het persluchtnet aangesloten apparaten en machines zijn geschikt om zonder persluchtdruk buiten bedrijf stil te staan. / - FA2: Er is een centraal persluchtnet aanwezig dat geheel of deels onder druk staat buiten gebruikstijden. / - FA3: Er is een persluchtnet met een centrale toerengeregelde persluchtcompressor(en) en buffervat aanwezig, waarbij een flow-drukregelaar ontbreekt. / - FA3: Het vermogen van de compressor is ten hoogste 45 kW en het persluchtgebruik is maximaal 7 m³/min. / - FA3: In het persluchtnet vinden hoge drukvallen plaats door grote persluchtafname. / - FA4: Er is een centraal persluchtnet aanwezig met een persluchtcompressor van ten minste 7,5 kW die warme lucht aanzuigt vanuit de ruimte waarin deze is opgesteld. / - FA4: De compressor staat binnen 5 m van een buitenmuur. / - FA5: Er wordt gebruik gemaakt van 'conventionele' persluchtgereedschappen, zoals blaaspistolen, met een nominaal gebruik van meer dan 120 l/min. / - FA5: De persluchtcompressoren hoeven niet te worden aangepast door het verminderde gebruik van perslucht. / - FA6: Perslucht aangedreven handgereedschap wordt gebruikt voor toepassingen waar een elektrisch alternatief voor kan worden gebruikt. / - FA6: Er is een geschikt elektrisch alternatief beschikbaar dat voldoet aan de specifieke eisen van de werkzaamheden zoals voldoende koppel en een handzaam gewicht en formaat. / - FA6: De gereedschappen worden niet in een ATEX omgeving gebruikt. / - FA7: Blazen gebeurt met perslucht van ten minste 6 bar. / - FA7: Het proces moet toestaan dat er met een lagere druk en groter luchtvolume schoon geblazen wordt. / - FA7: De blower is binnen 10 m van de toepassing te plaatsen. / - FA8: Er is een regelklep met een door perslucht aangedreven actuator (besturend element) aanwezig die is aangesloten op het centrale persluchtnet. De actuator kan separaat worden vervangen. / - FA8: Er is een elektrische voedingskast beschikbaar binnen 10 m. / - FA8: De regelklep bevindt zich niet in een ATEX-omgeving. / - FC3: Minimale vermogen elektromotor is 8kW en ten minste type EI2 / - FC3: Er is voldoende ruimte in de regelkast om de frequentieregelaar te kunnen plaatsen, óf de frequentieregelaar kan nabij de elektromotor worden geplaatst.
Economische voorwaarde(-n) FA1 t/m FA8	- FA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 4.100 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA1: Natuurlijk moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA2: Niet van toepassing. / - FA3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.700 bedrijfsuren van het persluchtnet per jaar. / - FA4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.000 bedrijfsuren van de persluchtcompressor per jaar. / - FA5: Zelfstandig moment: Bij gereedschappen die meer dan 1.800 uur per jaar worden gebruikt. / - FA6: Zelfstandig moment: Bij gebruik van het gereedschap van meer dan 6 u/wk. / - FA7: Zelfstandig moment: Bij gebruik van perslucht voor schoonblazen van meer dan 6 u/wk. / - FA8: Natuurlijk moment: Bij processen die het hele jaar continu in bedrijf zijn. / - FC3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 draaiuren per jaar, Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren per jaar.
Transport installaties
Personenlift
Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde gearless aandrijving.	Volledig frequentiegeregelde geared aandrijving of frequentiegeregelde hydraulische aandrijving.	Geregelde geared aandrijving.	Geared aandrijving, poolomschakelbaar, mechanisch geremd.	Hydraulische aandrijving geregeld d.m.v. ventielen en smoorkleppen.		661110 Personen-/goederenlift
Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatische standby schakeling besturingsfuncties.	Geen automatische standby schakeling besturingsfuncties.
	Automatische standby schakeling kooiverlichting.	Geen automatische standby schakeling kooiverlichting.
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'
Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen'
Roltrappen en rolpaden
Techniekvoorbeelden aandrijving	Volledig frequentiegeregelde aandrijving met regeneratief bedrijf.	Volledig frequentiegeregelde aandrijving.	Aandrijving met snelheidsregeling of soft-start.	Aandrijving zonder snelheidsregeling of soft-start.				662110 Roltrap / rolpad / 663010 Hefinstallatie - hefplateau personenvervoer
Techniekvoorbeelden besturing en bediening	Automatisch in- en uit schakelen door personendetectie. / Voldoet aan eis FJ1	Automatisch versnellen en vertragen door personendetectie / Voldoet aan eis FJ1	Geen automatisch in- en uitschakelen of versnellen en vertragen door personendetectie					Verlichting opstap, kamplaat, balustrade of tredelijn mag alleen uitgeschakeld worden bij handmatig uitschakelen / Planning; / Zelfstandig moment: Ja.* / Natuurlijk moment: Ja.* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'
Techniek voorbeelden elektromotoren	Zie onderwerp 'elektromotoren en pompen'
Technische voorwaarde(-n) FJ1	De roltrap moet geschikt zijn voor een aanbod afhankelijke regeling of onderbrekende roltrapbesturing.
Economische voorwaarde(-n) FJ1	Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.600 bedrijfsuren per jaar.
Overige transportinstallaties
Techniek voorbeelden verlichting	Zie onderwerp 'verlichten en aandrijven'							663010 Hefinstallatie / 663310 Baantransportmiddel / 663610 Hijswerktuigen in gebouw / 664010 Overige transportmiddelen / 751310 Gevelonderhoudsvoorziening / 906610 Hijswerktuigen in terrein
Stoominstallaties
Opwekken / omzetten stoom
Techniekvoorbeeld	Stoomdruk verlagen naar onder de 4 bar / Voldoet aan eis FB1	Stoomdruk hoger dan 4 bar						534010 Stoomketel	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Stoomketel zonder rookgas / Voldoet aan eis FB3	Stoomketel met rookgascondensor / Voldoet aan eis FB3	Stoomketel zonder rookgas condensor met economiser / Voldoet aan eis FB2	Stoomketel zonder benutting rookgaswarmte				534010 Stoomketel / 561020 Rookgascondensor
	Stoomketel volledige geïsoleerd / Voldoet aan eis FB5	Ongeisoleerde warmte delen stoomketel						534010 Stoomketel
	RO-installatie voor voorbehandelen ketelwater / Voldoet aan eis FB7	Geen RO-installatie voor voorbehandeling ketelwater						533110 Waterbehandelingsinstallatie
	Warmteterugwinning uit te lozen water / Voldoet aan eis FB8	Geen warmteterugwinning uit te lozen water						562110 Verwarming opwekking centraal - Tegenstroomapparaat / 569030 Leidingnet en appendages verwarmen
Technische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Voor de verlaging van het stoomdruksetpoint zijn geen verdere veranderingen aan het systeem nodig. / - FB1: De stoomafnemers kunnen functioneren met de verlaagde stoomdruk. / - FB1: De huidige leidingen en appendages dienen geschikt te zijn voor een verhoging van de stromingssnelheden van de stoom. / - FB1: De stoomdruk bedraagt minimaal 4 bar. / - FB1: De stoomdruk kan met ten minste 10% worden verlaagd. / - FB2: De klep voor het ketelvoedingswater moet modulerend zijn om een constante flow in de economiser te garanderen. / - FB3: Er is redelijk koud suppletiewater aanwezig (10 - 20°C). / - FB3: Het suppletiewaterdebiet is relatief hoog (meer dan 80% van de massastroom stoom), of er is warmtevraag aanwezig zoals water voor centrale verwarming of schoonmaakwater. / - FB3: DE rookgassen verlaten de schoorsteen met meer dan 130 graden na de economiser. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Er is voldoende opstelruimte in het ketelhuis voor een omgekeerde osmose-installatie. / - FB8: Het heetwaterproces verbruikt ten minste 500 m³ water per jaar.
Economische voorwaarde(-n) FB1 t/m 3, FB5, FB7, FB8	- FB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het stoomnet is meer dan 2.300 uur per jaar op druk. / - FB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.100 vollasturen van de stoomketel per jaar. / - FB3: Niet van toepassing. / - FB5: Niet van toepassing. / - FB7: Niet van toepassing. / - FB8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van het heetwaterproces per jaar.
Afgifte stoom
Techniekvoorbeeld	Ruimteverwarming door donkerstralers / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door HR-heater / Voldoet aan eis FB4	Ruimteverwarming door middel van stoom					562130 Direct gestookte luchtverhitter / 568010 Afgifte element warmte / 573110 Ventilatorconvector - indirect gestookt luchtverhitter	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FB4	- FB4: Er is een aansluitpunt voor gas aanwezig binnen een afstand van 50 m van de te verwarmen ruimte. / - FB4: De huidige constructie en de elektriciteitsaansluiting kunnen worden hergebruikt (één-op-één vervanging van de huidige heaters). / - FB4: Er zweeft geen brandbaar stof (zoals houtstof of andere organische stoffen) in de ruimte. / - FB4: De rookgasafvoer kan direct door het dak gerealiseerd worden.
Economische voorwaarde(-n) FB4	Niet van toepassing.
Distributie (leidingen & appendages) stoom
Techniekvoorbeeld	Geïsoleerde leidingen en appendages / Voldoet aan eis FB6	Ongeïsoleerde leidingen en appendages						569030 Leidingnet en appendages verwarmen	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja / Natuurlijk moment : Ja
Technische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) FB6	Niet van toepassing.
Terrein/gebied
Terreinvoorzieningen
Terreinafwerking
Techniekvoorbeeld	Zo weinig mogelijk verhardingsoppervlak en zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via infiltratie- en/of bufferings- voorzieningen op het complex.	Verhardingen met waterafvoer via een gesloten rioolsysteem.					904020 Terreinafwerking
	Gebruik biobased materialen en/of herbruikbare materialen / Natuurlijke inrichting heeft de voorkeur boven technische oplossingen.
	Groenvoorzieningen op het complex fungeren als ecologische verbindingszone (d.m.v. corridor en/of stapstenen) voor het omliggende gebied. / Bestaande beschermde natuurwaarden worden instandgehouden en waar mogelijk uitgebreid.	De groenvoorzieningen op het complex: / - Passen bij de abiotische factoren en het (eventueel) toegewezen ecoprofiel o.b.v. het landschapstype (aandachtspunt: voorkomen of herstellen bodemdegradatie); / - Bestaan uit gebied specifieke soorten (behorend bij de van nature voorkomende bosgemeenschap); / - Hebben structuurvariatie, verschillende successiestadia en een ruime leeftijdsvariatie; / - Bieden verblijf-, voortplanting- en schuilplaatsen voor fauna en vormen geleidelijke overgangen; / - Hebben een grote genetische variatie (in cultivar, soort, geslacht, familie), en / - Leveren voldoende nectar met een optimale/ruime bloeiboog.	Groenvoorzieningen op het complex zijn niet gebied specifiek, hebben een eenzijdige structuur, scherpe overgangen en bestaan uit een beperkt aantal plantsoorten met een onvolledige bloeiboog.					Adviseer altijd gebruik van inheemse plantensoorten.
	Groenvoorzieningen fungeren als ecologische verbindingszone voor het omliggende gebied en bevorderen de biodiversiteit op het complex.
	Schaduw op verblijfsplekken, loop- en fietsroutes. / Groenvoorzieningen zijn bestand tegen hitte en droogte.	Onvoldoende schaduw en groenvoorzieningen zijn niet bestand tegen hitte en droogte.						Houd rekening met de integrale toegankelijkheid, alleen van toepassing bij ingangen op of onder maaiveld
	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "HOOG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "Midden", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.	Het beoogde SNL-natuurbeheertype (www.bij12.nl) voldoet aan de kwaliteitsbepaling "LAAG", conform paragraaf 'Monitoring en natuurkwaliteit' per beheertype.
Opvang / opslag voorzieningen afvoerwater
Techniekvoorbeeld	Opvang hemelwater van terreinen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn wordt het hemelwater volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- en/of ondergrondse) voorzieningen met lokaal hergebruik van regenwater bijv. voor bewatering planten. / Als de opvangbuffers gevuld zijn en er is niet voldoende infiltratiemogelijkheid op het complex, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.	Opvang hemelwater van gebouwen in (boven- of ondergrondse) voorziening met infiltratievoorzieningen.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.				521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering
	Infiltreren, retentie of opvang en hergebruik / regenwater
	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. Het hemelwater wordt volledig geïnfiltreerd op het complex.	Opvang hemelwater uit terrein in (boven- en/of ondergrondse) infiltratie voorzieningen. / Als de infiltratie voorzieningen gevuld zijn, dan wordt het hemelwater via het riool afgevoerd.	Gesloten rioolsysteem zonder infiltratie-, bufferings- of hergebruik voorziening.					521020 Hemelwaterafvoer buiten / 905210 Riolering / 904020 Terreinafwerking
	Zijn er voorzieningen getroffen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.	Geen of onvoldoende voorzieningen om waterschade bij piekbuien te voorkomen.
Terrein/buiten verlichting
Waarde; / Type verlichting [W/m2]	verm. < 2 W/m2	2 < verm. < 4 W/m2	4 < verm < 10 W/m2	10 < verm < 14 W/m2	14 < verm < 20 W/m2	verm > 20 W/m2		906310 Lichtvoorzieningen in terrein	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeelden; / accent of niet zijnde verblijfsruimten	LED armatuur / Voldoet aan eis FG4,FG5, GG1 t/m GG4	Spaarlamp (PL) armatuur	TL HF armatuur	TLD (TL 8) armatuur	Halogeen lamp of armatuur	Gloeilampen of armatuur
	Faunavriendelijke / gevel/ buiten / verlichtingsarmatuur				Armatuur handhaven, gloei- of halogeenlamp / vervangen met LED lamp. / Faunavriendelijke buiten verlichtingsarmatuur / met LED lamp.				Stem kleur en intensiteit af op situatie. Bijvoorbeeld vleesmuizenvriendelijke verlichting etc.
	LET OP: in tegenstelling tot het activiteitenbesluit houdt het RVB de volgende richtlijnen aan: / - Indien de totale verlichtingsinstallatie het toestaat mogen bij armaturen met halogeen of gloeilamp de lampen vervangen worden door LED lampen. / - Het toepassen van retrofit ledbuizen en conversie led buizen is niet toegestaan / - Bij alle overige verlichtingsarmaturen waarin nog geen LED lamp zit mogen nooit bestaande lampen/fluorescente lichtbronnen worden vervangen door LED lampen. / In deze gevallen altijd het gehele armatuur vervangen.
Technische voorwaarde(-n)	- Er zijn lichtmasten met armaturen met spaarlampen of gasontladingslampen (kwiklampen, SON, HPL, HQL of HPI) aanwezig, waarbij het armatuur kan worden vervangen zonder de mast te vervangen. / - Voor overige armaturen geen technische voorwaarden van toepassing.
Economische voorwaarde(-n)	Niet van toepassing.
Techniek voorbeeld Schakelingen	Schemer- en/of tijdschakelklok / Voldoet aan eis FG1	Geen Tijdschakelaar						615020 Laagspanning verdeelinrichting / en/of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning ; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Aanwezigheids-detectie / Voldoet aan eis FG2	Geen aanwezigheids-detectie
	Schakeling per Veld / Voldoet aan eis FG3	Geen separate schakeling per Veld
Technische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1, FG2: Niet van toepassing bij verlichting die om veiligheidsredenen de gehele nacht aan moet blijven. / - FG3: Per veld zijn separate voedingskabel aanwezig.
Economische voorwaarde(-n) FG 1 t/m 3	- FG1: Niet van toepassing. / - FG2: Zowel natuurlijk als zelfstandig bij meer dan 3100 onnodige branduren per jaar. / - FG3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 11 kW aan verlichting per veld.

## Ruimten-Carib
			Duurzaamheidslijn (weergave ambitie o.b.v. duurzaamheidsprogramma's en routekaarten RVB)
	Duurzaamheidstabel 2024 - Carib; ruimten							Aanvullende relevante informatie t.b.v. inspecteur.
Onderwerp	WEERGAVE TECHNIEKEN HAALBAAR BINNEN VASTGOEDBEHEER							Bouwdeel		Nader VABI informatie
Populistische weergave / Onderwerp	Hoogst haalbaar						Laagste niveau	Standaard Bouwdeeltype Lijst (SBL)	Aandachtspunten.	Label rapp. / NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. NTA8800 / Aangegeven met een / ü	Maatwerk advies rapp. / NEN7120 / Aangegeven met een / ü
Serverruimte
Koelen
Techniekvoorbeeld	Virtualisatie en consolidatie toe bij servers. / Voldoet aan eis FI1	Geen virtualisatie en consolidatie						RVB beheert geen servers van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Geautomatiseerd energiebeheer op servers / Voldoet aan eis FI2	Geen automatisch energiebeheer op servers
	UPS worden voor ten minste 30% belast. / Voldoet aan eis FI3	Laag belaste UPS in bedrijf, Kleiner dan 30% belast						Onderstaande bouwdelen indien het rijkshuisvestingstelsel: Specialties, Raad voor de Rechtspraak, Dienst Justitiële Inrichtingen betreft. / 611240 48V DC installatie / 611220 Statische no-break / 611430 Dynamische no-break
	Buitenluchtklep voor koeling van de serverruimte. / Voldoet aan eis FI4	Geen buitenluchtklep voor koeling serverruimte						210010 Gevel / of / 579010 Ventilatievoorziening	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Energiezuinige koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP groter dan 3,5. / Voldoet aan eis FI5	Koelinstallatie voor de koeling van serverruimten, COP kleiner dan 3,5.						552010 Koude opwekeenheid
	Gescheiden koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal. / Voldoet aan eis FI6	Menging tussen de koude aanvoerlucht en warme afvoerlucht in de datazaal						552010 Koude opwekeenheid / of / 579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie / en/of / 221010 Separatiewand - inbouw	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	- FI1: Er zijn meerdere fysieke servers aanwezig met een totaal opgesteld vermogen ten minste 5 kW, waarbij de beschikbare verwerkingscapaciteit groter is dan de actuele behoefte aan verwerkingscapaciteit. / - FI1: De door de virtualisatie en consolidatie gereduceerde servercapaciteit is voldoende om pieken in de vraag naar capaciteit op te vangen. / - FI2: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI2: Er is sprake van een gemiddelde CPU-belasting van minder dan 80%. / - FI2: De op de server geplaatste applicaties zijn niet zodanig vertragingsgevoelig dat vertragingen van enkele microseconden problematisch zijn. / - FI3: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW en deze is aangesloten op meerdere UPS-en. / - FI4: Er is een compressiekoelinstallatie aanwezig voor de koeling van de serverruimte. / - FI4: De serverruimte grenst met ten minste één zijde aan een buitengevel om een gestuurde buitenluchtklep te kunnen installeren. / - FI4: De aangezogen buitenlucht bevat geen stoffen die voor vervuiling of schade aan de installaties kan zorgen. Indien aangezogen lucht voor de installatie schadelijke stoffen bevat moet er een filterinstallatie geplaatst kunnen worden. / - FI4: Het opgestelde vermogen in de serverruimte is ten minste 5 kW. / - FI5: Er is een serverruimte aanwezig met een opgesteld vermogen aan ICT-apparatuur van ten minste 5 kW. / - FI5: Voor het koelen van deze ruimte wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met directe expansiekoeling. / - FI5: De COP (Coëfficiënt of performance) van de huidige koelinstallatie is 3,5 of lager. / - FI6: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.
Economische voorwaarde(-n) FI1 t/m FI6	Niet van toepassing.
Datacentrum
Koelen
Techniekvoorbeeld	Stel een hogere koeltemperatuur(27°C) in voor de koeling van servers. / Voldoet aan eis PH1	Lage koeltemperatuur(lager dan 24°C) voor de koeling van servers.						552010 Koude opwekeenheid / en/of / 573020 Mechanische luchtbehandeling - CRAC / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) - CRAC / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 675010 Gebouwbeheersysteem	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Pas een frequentieregelaar toe om het vermogen van de zaalkoelers te beperken. / Voldoet aan eis PH2	Geen frequentieregelaar voor zaalkoelers
	Pas vrije koeling toe bij de koelinstallatie in het datacentrum. / Voldoet aan eis PH3	Geen vrije koeling						552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	- PH1: Niet van toepassing / - PH2: De zaalkoelers kunnen frequentiegeregeld worden. / - PH3: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht.
Economische voorwaarde(-n) PH1 t/m PH3	Niet van toepassing
Zwembad
Zwembadruimte
Dak isolatie
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	5,0 > Rc > 2,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH8	2,5 > Rc > 1,3 [m2K/W]	1,3 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			272010 Dakconstructie / 471110 Dakbedekking vlak dak, / 471210 Dakbedekking hellend dak	Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Rc maximaal 8 [m2K/W]
Techniekvoorbeeld	260 mm > Isolatie > 180 mm / voldoet aan eis FH8	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 40 mm	40 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
Stichtingsjaar	Bouwjaar > 2012	2012 > Bouwjaar > 1992	1992 > Bouwjaar > 1982	1982 > Bouwjaar > 1975	Bouwjaar < 1975	Bouwjaar < 1975
	NB bij de oplossing minimaal 50% hernieuwbaar of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) FH8	Het dak van de zwembadruimte is niet of onvoldoende geïsoleerd (Rc-waarde kleiner dan 2,0 m²K/W).
Economische voorwaarde(-n) FH8	Niet van toepassing.
Beglazing
Waarde	UW < 0,8 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	0,8 < UW < 1,2 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,2 < UW < 1,6 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	1,6 < UW < 2.0 W/m2K / Voldoet aan eis FH1	2,8 < UW < 3,2 W/m2K	UW > 4,5 W/m2K		Combinatie van; / 312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten / 311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten	Voor Monumenten en Niet Monumenten
Techniekvoorbeeld beglazing	HR+++ / bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR++ / bij voorkeur met 1 / hergebruikte glasplaat.	HR+	HR	Dubbelglas, Enkel glas met voorzetraam	Enkel glas		312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Uitsluitend voor attribuut Locatie - buiten. / Denk bij oplossing ook aan hang & sluitwerk. / Niet monumenten: / Gebouw conform deze regel benaderen. / Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld kozijn	Hout of kunststofkozijn	Thermisch onderbroken metalen kozijn		Metalen kozijn zonder thermische onderbreking.				311410 Vliesgevel / 312010 Kozijnwerk buiten / 372210 Daglichtvoorziening
	Voorzet- en klimaatgevel open of dicht	Voorzet- en klimaatgevel open	Standaardgevel met kierdichting (bewijs goede detaillering aanwezig)	Standaard gevel
Techniekvoorbeeld beglazing monumenten			Monumentglas, Xeon gevuld	- Voor- of achtzetraam met coating	- Monumentglas, luchtgevuld / - Voor- of achtzetraam zonder coating	Enkel glas		312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Monumenten: / mogelijke technieken.
	Bij grote glasoppervlakten met oriëntatie ZO tot en met ZW zonwering of zonwerende beglazing toepassen.							312030 Beglazing buiten / 312040 Beglazing veiligheidsglas buiten / 312050 Beglazing isolatieglas buiten	Hiermee voorkom je onnodige koelcapaciteit en hittestress.
Technische voorwaarde(-n) FH1	- Er zijn ramen of kozijnen met enkel glas aanwezig in de verwarmde zwembadruimtes. / - HR++-glas kan in het bestaande kozijn of raam worden geplaatst.
Economische voorwaarde(-n) FH1	Niet van toepassing
Zwembad
Isolatie wanden
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis FH5	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			210010 Gevel / 211410 Vliesgevel / 221010 Separatiewand - inbouw / 222110 Binnenwanden / 281120 Skeletdeel buiten / 281210 Skeletdeel binnen / 411110 Afwerklaag gevel / 411210 Bekleding gevel	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden	V	V	V
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 60 mm	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	- Er is een verwarmd zwembassin aanwezig met Ongeïsoleerde wanden. / - De gemiddelde temperatuur van het zwembadwater is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de wanden van het zwembassin zich bevinden. / - De wanden van het zwembassin zijn goed bereikbaar.
Economische voorwaarde(-n) / FH5 (Zwembassin)	Niet van toepassing.
Luchtbehandeling
Waarde	η >= 0,75	0,75 > η >= 0,65	0,65 > η >= 0,50	η < 0,50				Combinatie van; / 552110 Warmtepomp / 552310 Bodemenergiesysteem / 572210 Afzuiginstallaties / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (LBK’s)		V	V	V
Techniekvoorbeeld	- HR-WTW in combinatie met bodemwisselaar luchttoevoer	- Platen- of / buizenwarmtewisselaar / - Roterende of / intermitterende / warmtewisselaar / (warmtewiel) of / (eis G&W-GC5a) HR-kruis- / stroomwisselaar / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar / eis G&W-GC5b / - Dubbele HR-kruisstroom- / wisselaar met DWARS / systeem / Voldoet aan eis FH9	- Twee-elementen-systeem / (twincoil) / - Warmte-buisapparaten / (heat-pipes)	Koude laden met lucht-behandelingskasten	Geen warmteterugwinning				Planning; / Zelfstandig moment: Nee* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH9	- De luchttoevoer- en afvoerkanalen liggen in elkaars nabijheid. / - De warmte uit de ventilatielucht wordt niet met behulp van een warmtepomp teruggewonnen.
Economische voorwaarde(-n) FH9	Niet van toepassing.
Warmteopwekking
Techniekvoorbeeld	WP-systeem (afgifte < 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	WP-systeem (afgifte > 35 oC) / Voldoet aan eis FH7	Hybride of Bivalente opwekker. (Combi van WP met een ketel) / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur < 55 oC / Voldoet aan eis FH7	HR107-ketel i.c.m. ontwerptemperatuur > 55 °C / Voldoet aan eis FH7	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer	Conventionele-ketel / - elektrisch / - stoomketel / - lokaal gas / - olieverwarming	532010 Warm-/heetwaterketel / 534010 Stoomketel / 552110 Warmtepomp / 562110 Verwarming opwekking centraal / 562120 Verwarming opwekking lokaal / 562130 Direct gestookte luchtverhitter / 562310 Warmtekrachtkoppeling (WKK) en toebehoren	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden / Let op: / Van hoog naar laag of van laag naar hoog temperatuur kan ook consequenties hebben voor distributie, afgifte en verdeler/verzamelaar bouwdelen. Breng deze in beeld.
	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT afgifte (o.a.. klimaatplafond, betonkernactivering) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals een Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT afgifte	- Elektrische lucht/water WP i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds-WKO) i.c.m. LT/MT afgifte	-Elektrische lucht/water warmtepomp én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie, vloerverwarming, klimaatplafond). / - Elektrische water/water WP (bodemenergie systeem) én HR (piek)ketel i.c.m. LT/MT afgifte (o.a.. LT radiatoren, plafondinductie units) / - Externe warmtevoorziening op duurzame* bron (zoals Afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, gebieds- / WKO) i.c.m. MT afgifte	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een LT/MT <55˚ C afgiftesysteem.	- HR107-ketel eventueel voorzien van een ventilatorverbrander / - HR104 of HR100-ketel / - direct gestookt HR luchtverwarmer / Met een HT >55˚ C afgiftesysteem.	Vr-ketels / - direct gestookte luchtverwarmer / Indien voorzien van een ventilatorverbrander	Conventionele ketel
Technische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Er wordt gebruik gemaakt van een conventionele of verbeterde rendement ketel voor het verwarmen van het zwembadwater.
Economische voorwaarde(-n) / FH7 (Zwembassin)	Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.300 bedrijfsuren van het zwembad per jaar.
Distributie (leidingen & appendages)
Leidingen binnen	Kunststofleidingsystemen ongeïsoleerd. / Voldoet aan eis FH2	Geïsoleerde metalen (RVS of staal) leidingen / Voldoet aan eis FH2	Geen geïsoleerd leidingsystemen					533420 Zwembadwaterinstallatie / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat / 564110 Pompen >2kW, fundatiepomp verwarmen	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Technische voorwaarde(-n) FH2	- De leidingen zijn goed bereikbaar. / - De gemiddelde temperatuur van het water in de leidingen is hoger dan de gemiddelde temperatuur van de omgeving waarin de leidingen en appendages zich bevinden.
Economische voorwaarde(-n) FH2	Niet van toepassing.
Beperken warmteverlies
Techniekvoorbeeld	Zwembad wordt afgedekt buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH3	Zwembad wordt niet afgedekt buiten bedrijfstijd						RVB beheert deze gebruikerszaken niet.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Glijbaan is voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd / Voldoet aan eis FH4	Glijbaan is niet voorzien van glijbaanafsluiter buiten bedrijfstijd
	Warmteterugwinning uit spoelwater door spoelwaterbuffer / Voldoet aan eis FH6	Geen warmteterugwinning uit spoelwater						533420 Zwembadwaterinstallatie
Technische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Afdekking buiten gebruikstijden mag niet leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor vluchtige stoffen in het zwembadwater. / - FH4: Niet van toepassing. / - FH6: Er is voldoende ruimte voor het plaatsen van een spoelwaterbuffer van tenminste 5 m³.
Economische voorwaarde(-n) / FH3, FH4, FH6	- FH3: Niet van toepassing. / - FH4: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het aardgasverbruik is ten hoogste 170.000 m³ per jaar. / - FH6: Niet van toepassing.
Processen
Proceswarmte
Proceswarmte	Plaats aanvullende platen in de platenwarmtewisselaar om de warmteoverdracht te vergroten. / Voldoet aan eis PE 1							RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Isoleer warme productleidingen en appendages. / Voldoet aan eis PE 2
	Isoleer de wanden van hoge temperatuur procesvaten om warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PE 3
	Isoleer de wanden van verwarmde opslagtanks met tenminste 5 cm isolatie. / Voldoet aan eis PE 4
	Electrische verwarmingsmantel IBC containers / Voldoet aan eis PE 5
	Gebruik het warme en koude water uit de sterilisatiecyclus van producten of goederen voor verwarming en koeling van het sterilisatiewater. / Voldoet aan eis PE 6
	Gebruik de restwarmte uit het blancheerproces door het plaatsen van een warmtewisselaar. / Voldoet aan eis PE 7
	Gebruik de warmte van folieblazen nuttig voor de verwarming van een dichtbijgelegen ruimte. / Voldoet aan eis PE 8
Technische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	-PE1: De warmtewisselaar is door het toevoegen van platen uit te breiden met ten minste 20% extra warmtewisselend oppervlak. / -PE1: Er is een vloeistof-vloeistof warmtewisselaar aanwezig waarbij het huidige temperatuurverschil tussen de beide kanten van de warmtewisselaar 6 °C of meer is. / -PE1: De extra onttrokken warmte in de uitgebreide platenwarmtewisselaar kan zonder extra aanpassingen in het proces nuttig worden toegepast. / -PE1: Het thermisch vermogen van de huidige platenwarmtewisselaar is ten minste 100 kW." / -PE2: De leidingen en appendages zijn goed bereikbaar. / -PE3: De wanden van het hoge temperatuur procesvat zijn goed bereikbaar voor het aanbrengen van isolatiemateriaal. / -PE4: Er zijn niet of onvoldoende geïsoleerde enkelwandige opslagtanks in buitenopstelling aanwezig, die worden verwarmd tot ten minste 20 °C.. / -PE5: Er zijn IBC-containers aanwezig die met straalkachels op de gewenste temperatuur worden gehouden.. / -PE6: De inhoud van het sterilisatievat is ten minste 100 liter. / -PE7: Het reservoir met de warmtewisselaar (coil) kan eenvoudig worden aangesloten op het spui- en suppletiewater van de blancheur. / -PE7: Er is een blancheur aanwezig waarvan het spuiwater wordt geloosd zonder dat hieruit warmte wordt teruggewonnen. / -PE7: Er is voldoende opstellingsruimte nabij de blancheur. / -PE8: De lengte van het aan te leggen kanaalwerk is minder dan 50 m. / -PE8: Er is een folieblazer aanwezig die is voorzien van Internal Bubble Cooling, waarbij de warme lucht naar buiten wordt afgevoerd. / -PE8: De naastgelegen ruimtes hebben ten minste gedurende 2.400 uur per jaar een warmtevraag. / -PE8: Er zijn geen additieve geuren of gevaarlijke stoffen aanwezig in de afgezogen warme lucht.
Economische voorwaarde(-n) / PE1 t/m PE8	-PE1: Niet van toepassing. / -PE2: Niet van toepassing. / -PE3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 2.200 gebruiksuren van het vat per jaar. / -PE4: Zelfstandig moment: De tank wordt meer dan 500 uur per jaar verwarmd. / -PE5: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de straalkachel per jaar. / -PE6: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.500 batches per jaar. / -PE7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 500 gebruiksuren van de blancheerder per jaar. / -PE8: Niet van toepassing.
Proceskoeling
Techniekvoorbeeld	Proces koeling d.m.v. dry cooler / Voldoet aan eis PF2	Processkoeling d.m.v. Koelmachine						De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 552010 Koude opwekeenheid / 552220 Koeltoren / 553020 Leidingnet en appendages koelen	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1	Geen restwarmtebenutting koelwater / Voldoet aan eis PF1						De volgende bouwdelen mits deze uitsluitend een klantprocesondersteunende functie hebben; / 553020 Leidingnet en appendages koelen / 562110 Verwarming opwekking centraal - tegenstroomapparaat
	Voorkoeling in proces met ijswaterkoeling / Voldoet aan eis PF3	Geen voorkoeling in proces met ijswaterkoeling						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
Technische voorwaarde(-n) / PF1, PF2, PF3	- PF1: Warm koelwater wordt aan de buitenlucht gekoeld in een open koeltoren, waarbij geen warmte wordt teruggewonnen uit het koelwater. / - PF1: De teruggewonnen warmte uit het koelwater kan worden ingezet in een proces of toepassing met een gelijkmatige warmtevraag. / - PF2: De procesapparatuur vereist continu koeling (7 dagen per week), die wordt geleverd door een compressiekoelmachine met een water/glycolsysteem met een elektrisch vermogen van ten minste 10 kW en zonder vrije koeling functie. / - PF2: De warmte van de compressiekoelmachine wordt niet teruggewonnen. / - PF2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van de drycoolers. / - PF2: Bij plaatsing op het dak moet het dak beschikken over voldoende vrije draagkracht. / - PF3: Er is voldoende ruimte voor een extra koeler. / - PF3: Het volledige koeltraject wordt uitgevoerd met ijswater, waarbij gebruik wordt gemaakt van lokale ijswaterkoelers. / - PF3:Het opgewarmde (leiding)water moet nuttig kunnen worden gebruikt. / - PF3:Het koelproces kan in twee stappen worden uitgevoerd, met een voor- en een nakoelproces, die direct na elkaar plaatsvinden.
Economische voorwaarde(-n) / PF1, PF2,PF3	- PF1: Zelfstandig moment: De restwarmte is meer dan 2.800 uur per jaar nuttig inzetbaar. Natuurlijk moment: De restwarmte is meer dan 2.200 uur per jaar nuttig inzetbaar. / - PF2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 bedrijfsuren van de procesapparatuur per jaar. / - PF3: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.400 bedrijfsuren per jaar.
Procesapparatuur
Techniekvoorbeeld	Geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur. / Voldoet aan eis PD1	Geen geoptimaliseerde procesparameters van procesapparatuur.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Bronafzuiging bij warmte producerende apparaten. / Voldoet aan eis PD2	Geen bronafzuiging bij warmte producerende apparaten						572210 Afzuiginstallaties / 732210 Vaste keukenapparatuur / Herkenning maatregel ten aanzien van de bouwdelen; / 722230 Bewerkingsmachines / 831010 Losse keukenapparatuur
	Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens op basis van de bezettingsgraad. / Voldoet aan eis PD3	Luchtafzuigdebiet bij droog- en moffelovens is constant.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.
	HR-lader voor het opladen van tractiebatterijen. / Voldoet aan eis PD4	standaard-lader voor het opladen van tractiebatterijen.						906210 Krachtstroominstallatie extern
	Recirculatie snipperafzuiger met filter. / Voldoet aan eis PD5	Snipperafzuiger direct naar buiten						579040 Luchtkanalen, appendages en isolatie
	Frequentieregeling op de centrale stofafzuiging. / Voldoet aan eis PD6	Geen regeling op de centrale stofafzuiging.						581110 Verdeel/regelkast klimaat / of / 751230 Centrale stofzuiginstallatie
	Centraal stofzuigersysteem voorzien van stopknop. / Voldoet aan eis PD7	Centraal stofzuigersysteem voorzien niet van stopknop
	Frequentieregeling op het centrale vacuümsysteem. / Voldoet aan eis PD8	Geen regeling op het centrale vacuümsysteem						542120 Vacuümpomp / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat
	Verlichting op of nabij procesapparatuur is LED-verlichting. / Voldoet aan eis PD9	Verlichting op of nabij procesapparatuur is TL5 of PL						Indien de verlichting op of nabij procesapparatuur door leverancier is meegeleverd, wordt dit niet door de RVB beheert.
Technische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. / - PD1: De apparatuur is al voorzien van aansturingssoftware met energiemonitoringsfunctionaliteit, maar deze is nog niet ingeregeld. / - PD2: Er is procesapparatuur met een vermogen van ten minste 100 kW aanwezig. / - PD2: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor het plaatsen van het buisrooster voor afzuiging bij de apparatuur. / - PD3: De ventilator is geschikt voor toepassing van een frequentieregelaar. / - PD3: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PD3: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. / - PD4: De huidige accu's zijn geschikt voor hoogfrequent laden. / - PD5: De gefilterde lucht mag geen vervuiling in schadelijke concentraties bevatten. Houd geldende wetgeving voor de desbetreffende locatie aan. / - PD6: "Er mag geen stof neerslaan in het systeem als gevolg van de verlaging van de motorsnelheid. / - PD6: De frequentieregelaar kan in de bestaande regelkasten, óf nabij de elektromotor geplaatst worden. / - PD6: De ventilator van de centrale stofafzuiging heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger." / - PD7: De stopknop moet geplaatst kunnen worden binnen 3 m afstand van de plek waar stof wordt afgezogen. / - PD8: "Het vacuümsysteem is voorzien van afsluitbare aansluitpunten. / - PD8: De centrale vacuümmotor heeft een efficiencyklasse IE2 of hoger. / - PD9: De bestaande lampen zijn eenvoudig bereikbaar en kunnen één-op-één worden vervangen door LED-lampen.
Economische voorwaarde(-n) / PD1 t/m PD9	- PD1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 3.800 gebruiksuren van de procesapparatuur per jaar. / - PD2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.200 gebruiksuren van het apparaat per jaar. / - PD3: Niet van toepassing. / - PD4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 400 laadcycli per jaar. / - PD5: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 draaiuren van de snipperafzuiger per jaar. / - PD6: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.600 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD6: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.000 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD7: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.900 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD7: Natuurlijk moment: Bij meer dan 1.300 gebruiksuren van de centrale stofafzuiging per jaar. / - PD8: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 700 gebruiksuren van het centrale vacuümsysteem per jaar. / - PD9: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.300 branduren per jaar.
Natlakspuitcabines
Techniekvoorbeeld	Pas een omschakelmodule toe om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen. / Voldoet aan eis PA1	Geen omschakelmodule om de ventilatiestand van de spuitcabine automatisch van ventilatie- naar circulatie te schakelen.						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Win de warmte terug uit de ventilatielucht van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA2	Geen warmte terug winning uit de ventilatielucht van de spuitcabine.
	Pas een openbrandersysteem toe voor de verwarming van de spuitcabine. / Voldoet aan eis PA3	Geen openbrandersysteem voor de verwarming van de spuitcabine.
	Gebruik hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken. / Voldoet aan eis PA4	Geen hangschakelaars voor het spuitpistool om de afzuiging van de spuitcabine te beperken.
	Pas infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties. / Voldoet aan eis PA5	Geen infrarooddrogers toe als droogsysteem voor spotreparaties.
Technische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- Er is een spuitcabine van 10 m² of groter aanwezig / - PA1: Het luchtbehandelingssysteem kan worden omgebouwd voor recirculatie (kanaalwerk van de afvoerlucht koppelen aan luchtbehandelingskast, aanbrengen recirculatiekleppen, et cetera). / - PA3: Er is een conventioneel brander systeem aanwezig bij de spuitcabine waarbij de rookgassen en de warmte daaruit direct naar buiten worden afgevoerd. / - PA3: De huidige schakelkast is geschikt voor de ombouwing. / - PA1, PA2, PA3, PA4: Voorzien van mechanische ventilatie inclusief luchtbehandeling. / - PA1, PA2, PA3, PA4: De verwarming van de lucht gebeurt door een gasgestookte ketel. / - PA4: De spuitcabine beschikt over debietregeling, maar is niet voorzien van automatische (hang)schakelingen. / - PA5: Bij het uitvoeren van spotreparaties wordt de droogfunctie van deze cabine gebruikt.
Economische voorwaarde(-n) / PA1 t/m PA5	- PA1: Zelfstandig moment: Bij meer dan 600 gebruiksuren per jaar. / - PA2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd door de spuitcabine per jaar. / - PA3: Zelfstandig moment: Bij meer dan 800 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 600 uur droogtijd in de spuitcabine per jaar. / - PA4: Zelfstandig moment: Bij meer dan 1.000 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. Natuurlijk moment: Bij meer dan 700 bedrijfsuren van de spuitcabine per jaar. / - PA5: Niet van toepassing.
Drogen
Techniekvoorbeeld	Pas vermogensregeling toe op de ventilatietoevoer naar de droogkamer. / Voldoet aan eis PB1	Geen vermogensregeling op de ventilatietoevoer naar de droogkamer.						572210 Afzuiginstallaties / of / 573020 Mechanische luchtbehandeling / 574010 Luchtbehandelingskasten (lbks) / of / 581110 Verdeel/regelkast klimaat	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Pas een vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen. / Voldoet aan eis PB2	Geen vochtsensor inclusief regeling toe in de uittredelucht van droogprocessen.
Technische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: De ventilatoren zijn geschikt voor toepassing van een vermogensregeling. / - PB1: De bestaande besturing beschikt over een analoge uitgang. / - PB2: In de bestaande regelkast is voldoende ruimte voor het plaatsen van een frequentieregelaar. / - PB2: Het thermisch vermogen van de luchtverhitter is ten minste 50 kWth.
Economische voorwaarde(-n) / PB1, PB2	- PB1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 1.500 bedrijfsuren van de droogkamer per jaar. / - PB2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 2.000 gebruiksuren van het droogproces.
Procesbaden
Isolatie wanden
Waarde	Rc > 5,0 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	5,0 > Rc > 2,5 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	2,5 > Rc > 1,8 [m2K/W] / Voldoet aan eis PC2	1,8 > Rc > 0,9 [m2K/W]	Rc < 0,9 [m2K/W]			RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
Techniekvoorbeeld	Isolatie > 180 mm	180 mm > Isolatie > 90 mm (bouwbesluit > 2012)	90 > Isolatie > 60 mm (spouw)	60 > Isolatie > 20 mm	Isolatie < 20 mm	Geen isolatie
	NB: bij de oplossing minimaal 80% hernieuwbaar / of hergebruikt materiaal voorschrijven.
Technische voorwaarde(-n) PC2	Er is een procesbad aanwezig waarvan de wanden niet zijn geïsoleerd. Het procesbad wordt verwarmd tot een temperatuurverschil van ten minste 20 °C ten opzichte van de omgeving.
Economische voorwaarde(-n) PC2	Niet van toepassing.
Warmteopwekking
Techniekvoorbeeld	Pas een warmtepomp toe voor de verwarming van een procesbad. / Voldoet aan eis PC1	Electrische verwarming voor verarming procesbad						RVB beheert geen procesinstallatie van gebruikers.	Planning; / Zelfstandig moment: Ja* / Natuurlijk moment : Ja* / *Zie Economische & Technische randvoorwaarden
	Dek warme procesbaden af om het warmteverlies te beperken. / Voldoet aan eis PC3	Procesbaden zijn niet afgedekt
Technische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Er is een procesbad aanwezig dat wordt verwarmd met een extern elektrisch verwarmingselement bij een aanvoertemperatuur tot 80 °C en met een minimaal thermisch vermogen van 25 kW. / - PC1: Er is een warmtebron beschikbaar op minimaal 35 °C vloeistoftemperatuur (bijvoorbeeld koelwater). De warmtebron heeft een voldoende hoge flow om te voorzien in de warmtevraag wanneer deze circa 5 graden wordt afgekoeld. / - PC1: Er is voldoende ruimte beschikbaar voor plaatsing van de warmtepomp. / - PC3: Niet van toepassing.
Economische voorwaarde(-n) / PC1, PC3	- PC1: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Bij meer dan 5.000 bedrijfsuren van het procesbad per jaar. / - PC2: Zowel natuurlijk als zelfstandig moment: Het is mogelijk om het verwarmde procesbad meer dan 900 uur per jaar af te dekken.